## анализ рекламаций_БД
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН РЕКЛАМАЦИЙ
№ п/п | № рекламации | № заказа/ов | Покупатель | Дата отгрузки | Год отгрузки | Тип рекламации Project | Описание рекламации (текст) | Причина возникновения рекламации | Дата открытия рекламации | Год возникновения рекламации | Месяц | Дата получения ректамации в СМК | Дата закрытия рекламации | Год | Срок устранения, дней | Возможные причины рекламации | Кол-во заказов
1 | 1 | 949; | Лукойл-Коми | 2014-09-05 | 2014 | Дефекты оборудования; | низкий уровень масла, подтеки масла, не отрегулированы выключатели нагрузки | повреждение в дороге; | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-27 | 2017 | 24 | не качественная работа слесарного участка и ОТК, разрегулировка во время транспортировки низкий уровень масла, подтеки масла, не отрегулированы выключатели нагрузки"; | 1
2 | 2 | 1236; | ГПН-Оренбург | 2016-12-08 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация оборудованием и ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-01-10 | 2017 | 1 | 2017-01-10 | 2017-05-01 | 2017 | 111 |  | 1
3 | 3 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; | Повреждения трансформатора, отсутствует документация, ЗИП | ЗИП недоукомплектация; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2017-01-11 | 2017 | 1 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017 | 16 |  | 1
4 | 4 | 1200; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Дефекты, механические повреждения оборудования в процессе транспортировки | брак производства; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2017-01-13 | 2017 | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-02 | 2017 | 48 |  | 1
5 | 5 | 1218; 1219; | РН-Юганскнефтегаз | 2017-01-17 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; | следы ржавчины, механические повреждения | брак производства; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2017-02-02 | 2017 | 2 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017 | 0 | брак производства | 2
6 | 6 | 1200; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ошибка конструирования; | 2017-02-16 | 2017 | 2 | 2017-02-10 | 2017-03-07 | 2017 | 19 | не продуманный конструктив сборки шкафов (использование самонарезных винтов) Повреждения оборудования в результате транспортировки";повреждение в дороге | 1
7 | 7 | 1214; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-21 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования | брак производства; ошибка конструирования; | 2017-02-16 | 2017 | 2 | 2017-02-10 | 2017-05-05 | 2017 | 78 | не продуманный конструктив сборки шкафов (использование самонарезных винтов) Повреждения оборудования"; | 1
8 | 8 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-02 | 2017 | 71 |  | 1
9 | 9 | 1211; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-27 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-05 | 2017 | 74 |  | 1
10 | 10 | 1209; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждение я оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-09-04 | 2017 | 196 | хищение | 1
11 | 11 | 1212; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-28 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-02 | 2017 | 71 | некомплектная отгрузка | 1
12 | 12 | 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-29 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-09-04 | 2017 | 196 | ошибка конструирования | 1
13 | 13 | 1143; | ГПН-ННГ | 2016-05-03 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недостача комплекта шин | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 |  | 1
14 | 14 | 1144; | ГПН-ННГ | 2016-05-03 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недостача комплекта шин | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | ошибки ШМР, ПНР | 1
15 | 15 | 1229; | ГПН-ННГ | 2017-02-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Недостача аккумуляторных батарей, повреждений ручек входных дверей | повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | вина заказчика | 1
16 | 16 | 1230; | ГПН-ННГ | 2017-02-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Недостача аккумуляторных батарей, повреждение ручек входных дверей | несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | ЗИП недоукомплектация | 1
17 | 17 | 1231; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует приемник с антенной | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | не согласована РКД | 1
18 | 18 | 1232; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует приемник с антенной, повреждена ручка входной двери | брак производства; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | документарные проблемы | 1
19 | 19 | 1228; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Следы масла на трансформаторе, низкий уровень масла | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 |  | 1
20 | 20 | 1252; 1254; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие РКД; | механические повреждения, несоответствие ОЛ | ЗИП недоукомплектация; ошибка конструирования; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017 | 8 |  | 2
21 | 21 | 1173; | ГПН-Ямал | 2016-08-11 | 2016 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | низкий уровень масла, ошибка конструирования | ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-19 | 2017 | 6 |  | 1
22 | 22 | 1253; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие РКД; | несоответствие ОЛ, отсутствие ЗИП, мех. повреждения | несоответствие ОЛ, РКД, КД; ошибка конструирования; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-13 | 2017-03-21 | 2017 | 8 |  | 1
23 | 23 | 1250; | РН-Роспан Интернешнл | 2016-12-26 | 2016 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие ОЛ, коррозия ЛКП | брак производства; документарные проблемы; | 2017-03-14 | 2017 | 3 | 2017-03-14 | 2017-04-20 | 2017 | 37 |  | 1
24 | 24 | 1031; | ГПН-Оренбург | 2015-05-14 | 2015 | Дефекты оборудования; | выход из строя силового трансформатора | повреждение в дороге; | 2017-03-16 | 2017 | 3 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017 | 22 |  | 1
25 | 25 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Несоответствие параметров работы автоматических выключателей Arion WL4000A ETU76B Q1,Q2 трансформатором тока в нулевой шине ТШП-066-1 УЗ 4000/5 1 TAN1, 2 -TAN1 | некомплектная отгрузка; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-03-29 | 2017 | 3 | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 2017 | 34 |  | 7
26 | 26 | 1120; | ГПН-Хантос | 2016-02-29 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | отсутствуют провода заземления в ЗИП | ЗИП недоукомплектация; некомплектная отгрузка; | 2017-03-29 | 2017 | 3 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017 | 8 |  | 1
27 | 27 | 1251; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-03-10 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | несоответствие ЛКП, механические повреждения | брак производства; | 2017-03-30 | 2017 | 3 | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017 | 29 |  | 1
28 | 28 | 1062; 1063; 1064; 1065; | ГПН-Оренбург | 2015-09-02 | 2015 | Дефекты оборудования; | недопустимая точность измерения поставленного оборудования | брак производства; документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-05 | 2017 | 4 | 2017-04-05 | 2017-05-24 | 2017 | 49 |  | 4
29 | 29 | 1269; 1270; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-15 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | не соответствие ОЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-05 | 2017 | 4 | 2017-04-05 | 2017-06-06 | 2017 | 62 |  | 2
30 | 30 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Несоответствие КД; | В конструкторской документации, прибывшей с блоком отсутствует конструкторская документация по части охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017 | 10 |  | 1
31 | 31 | 1110; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-11 | 2016 | Дефекты оборудования; | Неисправность счетчика | брак поставщика; | 2017-04-18 | 2017 | 4 | 2017-04-17 | 2017-05-05 | 2017 | 17 |  | 1
32 | 32 | 1300; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-28 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие опросного листа | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-18 | 2017 | 4 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017 | 1 |  | 1
33 | 33 | 1237; | Лукойл-Западная Сибирь | 2017-03-17 | 2017 | Механические повреждения; | повреждения двух силовых трансформаторов TTR-A | повреждение в дороге; | 2017-04-20 | 2017 | 4 | 2017-04-17 | 2017-06-07 | 2017 | 48 |  | 1
34 | 34 | 1249; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-04-04 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие РКД; | несоответствие ЛКП, замятие стен, перекос модулей, несоответствие перил ЛНД РН | брак производства; | 2017-04-28 | 2017 | 4 | 2017-04-27 | 2017-07-20 | 2017 | 83 |  | 1
35 | 35 | 1296; | Славнефть-МНГ | 2017-04-11 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплект ЗИП | ЗИП недоукомплектация; | 2017-05-03 | 2017 | 5 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017 | 2 |  | 1
36 | 36 | 1272; | РН-Сузун | 2017-04-21 | 2017 | Механические повреждения; | оторванный козырёк над вентиляционным окном | брак производства; некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2017-05-12 | 2017 | 5 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017 | 3 |  | 1
37 | 37 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | вибрирующий воздуховод | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2017-05-24 | 2017 | 5 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017 | 5 |  | 1
38 | 38 | 1271; | РН-Ванкор | 2017-05-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | царапины, ржавчина | повреждение в дороге; | 2017-06-01 | 2017 | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017 | 1 |  | 1
39 | 39 | 1286; | ГПН-Восток | 2017-03-10 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие типа и количества запасных частей упаковочному листу | вина заказчика; документарные проблемы; ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-04 | 2017 | 7 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017 | 7 |  | 1
40 | 40 | 1091; | ГПН-Ямал | 2016-02-09 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплектность КТП, отсутствие паролей к контроллерам | документарные проблемы; ЗИП недоукомплектация; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-04 | 2017 | 7 | 2017-06-27 | 2017-08-17 | 2017 | 44 |  | 1
41 | 41 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие ЗИП упаковочному листу | ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-06 | 2017 | 7 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017 | 0 |  | 1
42 | 42 | 1088; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | выход коммутатора CISCO IE3000 из строя | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-07-06 | 2017 | 7 | 2017-07-06 | 2017-09-08 | 2017 | 64 |  | 1
43 | 43 | 1371; | РН-ВЧНГ | 2017-06-13 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие изделия ОЛ/РКД, механические повреждения, частичное отсутствие ЗИП | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-10 | 2017 | 7 | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2017 | 29 |  | 1
44 | 44 | 1360; 1361; 1362; 1363; 1367; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-06-02 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | механические повреждения, несоответствия ЗИП | повреждение в дороге; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017 | 11 |  | 5
45 | 45 | 1012; | РН-Ванкор | 2015-09-04 | 2015 | Механические повреждения; Несоответствие КД; | механические повреждения двери РИП, ТШП-0,66 вместо ТОП-0,66 в ЗИПе | повреждение в дороге; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017 | 0 |  | 1
46 | 46 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие габаритов; Несоответствие РКД; | несоответствие изделия КД (РКД), недостаточная прочность площадок обслуживания | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-18 | 2017-10-05 | 2017 | 80 |  | 1
47 | 47 | 1297; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | недостача ЗИП | повреждение в дороге; | 2017-07-18 | 2017 | 7 | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 2017 | 14 |  | 1
48 | 48 | 1110; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-11 | 2016 | Несоответствие РКД; | несоответствие времени работы АВ Протон (В составе БАВР) | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-24 | 2017 | 7 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017 | 0 |  | 1
49 | 49 | 1352; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | мех. повреждения, отсутствие ЗИП, несоответствие РКД, ОЛ | брак производства; | 2017-07-31 | 2017 | 7 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017 | 133 |  | 1
50 | 50 | 1350; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-14 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | несоответствие IP силовых тр-ров, невозможность приемки грузового места (заварено со всех сторон) | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-07 | 2017 | 8 | 2017-08-04 | 2017-11-27 | 2017 | 112 |  | 1
51 | 51 | 1353; 1355; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-17 | 2017 | Несоответствие КД; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | несоответствия IP силовых тр-ров, сопровод. док-ции, состав ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-07 | 2017 | 8 | 2017-08-04 | 2017-11-27 | 2017 | 112 |  | 2
52 | 52 | 1299; | РН-Тагульское | 2017-07-25 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | не завершен монтаж оборудования изделия, не закреплен ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-10 | 2017 | 8 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 2017 | 18 |  | 1
53 | 53 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие маркировки груза; | несоответствие толщины ЛКП, несоответствие маркировки | документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-18 | 2017 | 8 | 2017-08-17 | 2017-11-27 | 2017 | 101 |  | 1
54 | 54 | 1358; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | механические повреждения+ | брак производства; | 2017-08-25 | 2017 | 8 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017 | 108 |  | 1
55 | 55 | 1338; 1339; 1340; 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | повреждения ЛКП, несоответствие изделия КД, ОЛ, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-04 | 2017 | 9 | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2017 | 18 |  | 4
56 | 56 | 1354; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-14 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | мех. повреждения, несоответствия РКД, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-04 | 2017 | 9 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | 2017 | 98 |  | 1
57 | 57 | 1334; 1336; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | механические повреждения, недостача ЗИП, несоответствие ОЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-05 | 2017 | 9 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017 | 38 |  | 2
58 | 58 | 1316; 1317; 1319; 1321; | РН-ВСНК | 2017-06-29 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие ЗИП | ЗИП недоукомплектация; хищение; | 2017-09-08 | 2017 | 9 | 2017-09-08 | 2017-10-05 | 2017 | 27 |  | 4
59 | 59 | 1107; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2016-03-17 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | недостача ЗИП | ЗИП недоукомплектация; | 2017-09-08 | 2017 | 9 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017 | 25 |  | 1
60 | 60 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | дефект короба вентиляции (проворачиваются закладные) | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-09-11 | 2017 | 9 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017 | 3 |  | 1
61 | 61 | 1098; | ГПН-Ямал | 2016-02-11 | 2016 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | повреждение ЗИП во время транспортировки, не соответствие ЗИП УЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-17 | 2017 | 10 | 2017-10-17 | 2018-05-21 | 2017 | 216 |  | 1
62 | 62 | 1334; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие комплекта поставки УЛ, повреждение переключателя вольтметра | брак поставщика; | 2017-10-20 | 2017 | 10 | 2017-10-18 | 2018-02-06 | 2017 | 109 |  | 1
63 | 63 | 1246; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-02-09 | 2017 | Дефекты оборудования; | вышел из строя АВ Masterpact NW20H1 c Micrologic 5.0a | брак поставщика; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-21 | 2018-01-12 | 2017 | 81 |  | 1
64 | 64 | 1390; | ГПН-ННГ | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие КД; | в УЛ и по факту отсутствует аккумулятор для РИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017 | 17 |  | 1
65 | 65 | 1111; | ГПН-ННГ | 2016-02-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | отсутствие кабеля ВВГнг 4х95 в УЛ и по факту | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-17 | 2017-11-21 | 2017 | 29 |  | 1
66 | 66 | 1273; 1279; 1280; 1283; | РН-Сузун | 2017-05-11 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие ЗИП УЛ | брак производства; повреждение в дороге; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-23 | 2018-01-11 | 2017 | 80 |  | 4
67 | 67 | 1288; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-06 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствую части и детали ЗИП | брак производства; | 2017-10-26 | 2017 | 10 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017 | 39 |  | 1
68 | 68 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Инвертор вышел из строя. Трансформаторы для ШКИ УХЛ1. Варисторы для ШКИ | брак поставщика; | 2017-10-27 | 2017 | 10 | 2017-08-04 | 2018-06-08 | 2017 | 224 |  | 1
69 | 69 | 1336; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | Течь и сколы изоляторов силовых тр-ров, кол-во ЗИП не соответствует УЛ, не соответствие автоматов в РУНН | повреждение в дороге; | 2017-10-27 | 2017 | 10 | 2017-10-27 | 2018-02-06 | 2017 | 102 |  | 1
70 | 70 | 1338; 1339; 1340; 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; | Повреждены изоляторы ШТИЗ | брак поставщика; вина заказчика; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017 | 23 |  | 4
71 | 71 | 1276; | РН-Сузун | 2017-05-25 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация термометром | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017 | 57 |  | 1
72 | 72 | 1351; 1352; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Недокомплектация | брак производства; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 2017 | 41 |  | 2
73 | 73 | 1329; 1330; 1349; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | Механические повреждения, отклонения от ОЛ, несоответствия документации | брак производства; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 2017 | 41 |  | 3
74 | 74 | 1252; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Дефекты оборудования; | Трансформатор ТМГ не прошел испытания (изоляции обмоток) | брак поставщика; | 2017-11-01 | 2017 | 11 | 2017-10-31 | 2018-01-17 | 2017 | 77 |  | 1
75 | 75 | 1356; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-25 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие КД; | см.акт вк | некомплектная отгрузка; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-11-02 | 2017 | 11 | 2017-08-02 | 2017-11-25 | 2017 | 23 |  | 1
76 | 76 | 1342; 1343; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие габаритов; Несоответствие КД; | Многочисленные несоответствия ОЛ, несоответствие НТД. | повреждение в дороге; | 2017-11-03 | 2017 | 11 | 2017-11-03 | 2017-11-11 | 2017 | 8 |  | 2
77 | 77 | 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Несоответствия ОЛ, мех.повреждения, недоукомплектация | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-11-09 | 2017 | 11 | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 2017 | 12 |  | 5
78 | 78 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | механическое повреждение тяги ВНПР вследствие эксплуатации | брак поставщика; | 2017-12-05 | 2017 | 12 | 2017-12-01 | 2018-01-30 | 2017 | 56 |  | 1
79 | 79 | 1330; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; | Механические повреждения модуля несоответствие ЛКП | некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2017-12-07 | 2017 | 12 | 2017-12-06 | 2018-05-25 | 2017 | 169 |  | 1
80 | 80 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Замечания по электрооборудованию. | брак поставщика; | 2017-12-08 | 2017 | 12 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2017 | 10 |  | 1
81 | 81 | 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-10-13 | 2017 | Дефекты оборудования; | Входной контроль | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-12-28 | 2017 | 12 | 2017-12-01 | 2017-12-28 | 2017 | 0 |  | 1
82 | 82 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Скол изолятора силового трансформатора Шнайдер | брак поставщика; | 2018-01-04 | 2018 | 1 | 2017-12-28 | 2018-02-22 | 2018 | 49 |  | 1
83 | 83 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствуют модули SFP и патчкорды | документарные проблемы; | 2018-01-05 | 2018 | 1 | 2017-11-14 | 2018-01-30 | 2018 | 25 |  | 7
84 | 84 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Несоответствие КД; | Датчики ДТС не подходят по диапазону измеряемых температур | брак производства; документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-05 | 2018 | 1 | 2017-11-13 | 2018-01-30 | 2018 | 25 |  | 7
85 | 85 | 1288; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-06 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Затруднение в индефикации комплектующих, несоответствие и отсутствие метизов, описка в УЛ | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2018-01-06 | 2018-03-14 | 2018 | 65 |  | 1
86 | 86 | 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; | СПД | 2017-12-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора | повреждение в дороге; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2018-01-06 | 2018-04-23 | 2018 | 105 |  | 6
87 | 87 | 1335; 1337; | РН-ВЧНГ | 2017-10-26 | 2017 | Механические повреждения; | Механические повреждения, сотрудники ВК оперирует не актуальными версиями ОЛ | повреждение в дороге; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2018 | -38 |  | 2
88 | 88 | 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; | Несоответствие объёма поставки ОЛ. Нет переносного ремонтного освещения. | брак поставщика; ошибка конструирования; | 2018-01-12 | 2018 | 1 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018 | 24 |  | 11
89 | 89 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Дефекты оборудования; | Выход из строя инвертора | брак поставщика; брак производства; | 2018-01-12 | 2018 | 1 | 2018-01-12 | 2018-05-17 | 2018 | 125 |  | 1
90 | 90 | 1437; | РН-ВЧНГ | 2018-01-05 | 2018 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | не соответствие ОЛ, механические повреждения, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-25 | 2018 | 1 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | 2018 | 32 |  | 1
91 | 91 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие поставки ОЛ | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018 | 6 |  | 1
92 | 92 | 1377; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-12-01 | 2017 | Механические повреждения; | повреждение преобразователя ЦА9254Е во время транспортировки | ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2018-01-31 | 2018 | 1 | 2018-01-31 | 2018-03-14 | 2018 | 42 |  | 1
93 | 93 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | Конструкция блок-модуля не обеспечивает поддержание положительной температуры внутри остеков | брак производства; | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 2018-02-12 | 2018-04-03 | 2018 | 47 |  | 7
94 | 94 | 1335; | РН-ВЧНГ | 2017-10-26 | 2017 | Механические повреждения; | Дефект маслоуказателя, хищение роликов для тр-ров, несоответствие ОЛ | брак производства; повреждение в дороге; | 2018-02-19 | 2018 | 2 | 2018-02-19 | 2018-04-11 | 2018 | 51 |  | 1
95 | 95 | 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; | ГПН-Ямал | 2018-01-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Повреждение АКБ | повреждение в дороге; | 2018-03-01 | 2018 | 3 | 2018-02-27 | 2018-04-27 | 2018 | 57 |  | 6
96 | 96 | 1298; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие программы для работы в автоматическом режиме | брак производства; | 2018-03-02 | 2018 | 3 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018 | 0 |  | 1
97 | 97 | 1459; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2018-02-20 | 2018 | Механические повреждения; | незначительные механические повреждения панелей и ЛКП снаружи модуля | повреждение в дороге; | 2018-03-14 | 2018 | 3 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 2018 | 15 |  | 1
98 | 98 | 1108; | ГПН-Ямал | 2016-05-12 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефектные комплектующие (лампы светодиодные+термоконвектор) | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018 | 29 |  | 1
99 | 99 | 1114; | ГПН-Ямал | 2016-06-07 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефектная светодиодная лампа | брак поставщика; брак производства; | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 2018 | 29 |  | 1
100 | 100 | 1342; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; | Механические повреждения модуля, разъяснения по ОЛ | повреждение в дороге; | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 2018-03-12 | 2018-06-20 | 2018 | 91 |  | 1
101 | 101 | 1456; | ГПН-Хантос | 2018-02-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Низкий уровень масла в тр-ре по маслоуказателю | брак поставщика; | 2018-03-22 | 2018 | 3 | 2018-03-14 | 2018-04-15 | 2018 | 24 |  | 1
102 | 102 | 1237; | Лукойл-Западная Сибирь | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие КД; | Отсутствие ПС на сухие тр-ры, ПС, РЭ, сертификатов на шкафы РУНН, КСО, НКУ, КРМ | документарные проблемы; | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 2018 | 0 |  | 1
103 | 103 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие КД; | Несоответствие ЯУО ОЛ. ВК Мессояхи не проинформирован о наличии согласованной РКД. | документарные проблемы; | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018 | 0 |  | 1
104 | 104 | 1452; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Механические повреждения; | Слетела клеммная коробка с трансформатора. Ошибки с номерами пломб в уведомлении на отгрузку. | повреждение в дороге; | 2018-03-27 | 2018 | 3 | 2018-03-20 | 2018-05-24 | 2018 | 58 |  | 1
105 | 105 | 1390; | ГПН-ННГ | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие КД; | Рама портала не демонтирована с модуля и не передана в ЗИП | брак поставщика; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-03-29 | 2018 | 3 | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 2018 | 13 |  | 1
106 | 106 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | проходной изолятор не прошел ВИ испытания. пробой.+ брак привода MP-BD | брак поставщика; | 2018-03-30 | 2018 | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018 | 42 |  | 1
107 | 107 | 1292; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора. Ошибки монтажа ОПС | брак поставщика; | 2018-04-02 | 2018 | 4 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018 | 22 |  | 1
108 | 108 | 1452; 1453; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация (вероятно хищение) 4 - термоконвектора, 2 доводчика, Шины | ЗИП недоукомплектация; | 2018-04-11 | 2018 | 4 | 2018-04-07 | 2018-05-24 | 2018 | 43 |  | 2
109 | 109 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Пробой кабельной муфты (нарушение технологии монтажа каб.муфты подрядчиком) | вина заказчика; некомплектная отгрузка; | 2018-04-11 | 2018 | 4 | 2018-04-11 | 2018-08-08 | 2018 | 119 |  | 1
110 | 110 | 1491; | ГПН-ННГ | 2018-03-19 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие АВ в РУНН и ЗИП. (были в дефиците на складе, задержка поставки OEZ) | документарные проблемы; | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 2018 | 0 |  | 1
111 | 111 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Не согласованность решения проектного института, с ОЛ на 2КТП. | брак поставщика; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 2018 | 29 |  | 1
112 | 112 | 1452; 1453; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие клемных перемычек, неисправность Led ламп, неисправность светильников аварийного освещения. | брак производства; | 2018-05-07 | 2018 | 5 | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018 | 17 |  | 2
113 | 113 | 1490; | РН-Уватнефтегаз | 2018-04-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Хищение оборудование, повреждение упаковки во время транспортировки | хищение; | 2018-05-18 | 2018 | 5 | 2018-05-11 | 2018-07-02 | 2018 | 45 |  | 1
114 | 114 | 1488; | РН-Томскнефть ВНК | 2018-04-03 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие сертификата и паспорта на пожарный извещатель. | документарные проблемы; | 2018-05-18 | 2018 | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-18 | 2018 | 0 |  | 1
115 | 115 | 1460; 1461; 1462; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-23 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие методик проверки оборудования, отсутствие деклараций на соответствие техническому регламенту. | документарные проблемы; | 2018-05-23 | 2018 | 5 | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 2018 | 9 |  | 3
116 | 116 | 1489; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | Частичное повреждение ЛКП, отсутствие табличек на дверях пожарной безопасности,отсутствие герметизации кабельных вводов, отсутствие паспортов на оборудование. | брак производства; документарные проблемы; | 2018-05-25 | 2018 | 5 | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 2018 | 7 |  | 1
117 | 117 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Дефекты оборудования; | Расхождение по датам на табличках КТП | брак производства; | 2018-05-29 | 2018 | 5 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018 | 0 |  | 1
118 | 118 | 1497; | РН-Юганскнефтегаз | 2018-05-11 | 2018 | Дефекты оборудования; | Замятие короба . | повреждение в дороге; | 2018-05-30 | 2018 | 5 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 2018 | 2 |  | 1
119 | 119 | 1438; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по ОЛ, отсутствие сертификатов на комплектующие | документарные проблемы; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 2018 | 17 |  | 1
120 | 120 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Нарушение правил монтажа трансформатора подрядчиками заказчика | брак поставщика; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-29 | 2018-06-06 | 2018 | 5 |  | 1
121 | 121 | 1099; | ГПН-Ямал | 2015-12-18 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие комплекта площадок обслуживания и лестниц | документарные проблемы; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 2018 | 7 |  | 1
122 | 122 | 1316; 1317; 1319; 1321; | РН-ВСНК | 2017-06-29 | 2017 | Дефекты оборудования; | Нарушение ЛКП отслаивание огнезащиты | брак производства; | 2018-06-05 | 2018 | 6 | 2018-06-05 | 2018-09-07 | 2018 | 94 |  | 4
123 | 123 | 1518; | РН-Оренбургнефть | 2018-05-24 | 2018 | Механические повреждения; | Повреждение оборудования во время транспортировки | повреждение в дороге; | 2018-06-12 | 2018 | 6 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 2018 | 10 |  | 1
124 | 124 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Механические повреждения; | Повреждение стеновых сэндвич-панелей во время транспортировки | брак производства; повреждение в дороге; | 2018-06-12 | 2018 | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-26 | 2018 | 14 |  | 1
125 | 125 | 1337; 1437; | РН-ВЧНГ | 2017-10-27 | 2017 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по ОЛ, неукомплектация | брак производства; | 2018-06-13 | 2018 | 6 | 2018-06-13 | 2018-10-25 | 2018 | 134 |  | 2
126 | 126 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | Замятие модуля | повреждение в дороге; | 2018-06-15 | 2018 | 6 | 2018-06-14 | 2018-06-26 | 2018 | 11 |  | 1
127 | 127 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Короткое замыкание на шинах | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; | 2018-06-15 | 2018 | 6 | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 2018 | 7 |  | 1
128 | 128 | 1297; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | КЗ на гребенчатых шинах IEK | брак производства; | 2018-06-19 | 2018 | 6 | 2018-06-18 | 2018-09-11 | 2018 | 84 |  | 1
129 | 129 | 1413; | ГПН-Хантос | 2017-12-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин подключения трансформатора | брак производства; | 2018-06-25 | 2018 | 6 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018 | 7 |  | 1
130 | 130 | 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; | Не производится автоматический взвод пружины привода секционных выключателей OEZ | брак поставщика; | 2018-06-25 | 2018 | 6 | 2018-06-25 | 2018-10-03 | 2018 | 100 |  | 5
131 | 131 | 1269; 1270; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шкафов НКУ в поставке | документарные проблемы; | 2018-06-28 | 2018 | 6 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018 | -1 |  | 2
132 | 132 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Выход из строя светильников | брак поставщика; | 2018-07-05 | 2018 | 7 | 2018-07-05 | 2018-09-14 | 2018 | 71 |  | 1
133 | 133 | 1340; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие КД; | несоответствие ОЛ, мех. повреждения стен, разрушение ЛКП основания | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-07-25 | 2018 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | -1 |  | 1
134 | 134 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация ЗИП | брак производства; | 2018-07-30 | 2018 | 7 | 2018-07-27 | 2018-09-04 | 2018 | 36 |  | 1
135 | 135 | 1200; 1214; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Дефекты оборудования; | Замена изоляторов | брак поставщика; | 2018-07-30 | 2018 | 7 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018 | 50 |  | 2
136 | 136 | 1329; 1330; 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Механические повреждения; | Отслоение огнезащиты | брак производства; | 2018-07-31 | 2018 | 7 | 2018-07-20 | 2019-10-11 | 2018 | 437 | - | 3
137 | 137 | 1176; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация 2КТП (изоляторы,диодные лампочки,резисторы) | брак производства; документарные проблемы; | 2018-08-01 | 2018 | 8 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018 | 0 |  | 1
138 | 138 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | скрытая ошибка проектирования. требуется замена прибора РЗА Micom Р123 на другую модификаию | брак поставщика; некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; | 2018-08-08 | 2018 | 8 | 2018-07-04 | 2018-10-19 | 2018 | 72 |  | 1
139 | 139 | 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; | Беларуськалий | 2016-11-30 | 2016 | Дефекты оборудования; | Ржавчина на полах РУ, площадках обслуживания, трещины краски на фасаде ТП | брак поставщика; брак производства; | 2018-08-13 | 2018 | 8 | 2018-08-08 | 2018-10-31 | 2018 | 79 |  | 5
140 | 140 | 1292; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-08-13 | 2018 | 8 | 2018-08-07 | 2018-09-08 | 2018 | 26 |  | 1
141 | 141 | 1257; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие высоковольтных проводов в комплекте ЗИП | брак производства; | 2018-08-14 | 2018 | 8 | 2018-08-13 | 2018-09-18 | 2018 | 35 |  | 1
142 | 142 | 1389; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин | хищение; | 2018-08-23 | 2018 | 8 | 2018-08-22 | 2018-09-14 | 2018 | 22 |  | 1
143 | 143 | 1388; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Требуется замена работы алгоритма контроллера Zelio Logic для исключения потери напряжения | ошибка конструирования; | 2018-08-27 | 2018 | 8 | 2018-08-24 | 2018-09-18 | 2018 | 22 |  | 1
144 | 144 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Дефект трансформатора напряжения ЗНЛОП-10УУ2 | брак поставщика; | 2018-09-04 | 2018 | 9 | 2018-09-04 | 2018-10-25 | 2018 | 51 |  | 1
145 | 145 | 1176; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефект четырех АКБ и электрооборудования | брак поставщика; | 2018-09-04 | 2018 | 9 | 2018-09-04 | 2018-10-10 | 2018 | 36 |  | 1
146 | 146 | 1443; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-03 | 2018 | Дефекты оборудования; | Необходимо заменить трехканальные амперметры, заземлить трансформаторы напряжения ЗНЛОП | брак производства; документарные проблемы; повреждение в дороге; | 2018-09-05 | 2018 | 9 | 2018-09-05 | 2018-11-28 | 2018 | 84 |  | 1
147 | 147 | 1444; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-28 | 2018 | Дефекты оборудования; | Нехватка изоляторов ОПН и проводов заземления | брак производства; документарные проблемы; повреждение в дороге; | 2018-09-07 | 2018 | 9 | 2018-09-06 | 2018-10-10 | 2018 | 33 |  | 1
148 | 148 | 1439; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-07-27 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | Отсутствие документации, неокрас каркаса, доп.защита основания не согласована, отсуствует маркировка пожаро и взрывобезопасности | документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2018-09-14 | 2018 | 9 | 2018-09-12 | 2018-10-04 | 2018 | 20 |  | 1
149 | 149 | 1455; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин, шпилек | документарные проблемы; хищение; | 2018-09-17 | 2018 | 9 | 2018-09-17 | 2018-10-09 | 2018 | 22 |  | 1
150 | 150 | 1345; | РН-ВЧНГ | 2017-10-19 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждение изоляторов, повреждение АКЗ , разъяснения касательно ОЛ и РКД | повреждение в дороге; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-18 | 2018-10-15 | 2018 | 25 |  | 1
151 | 151 | 1437; | РН-ВЧНГ | 2018-01-05 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по опросному листу | документарные проблемы; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 2018 | 5 |  | 1
152 | 152 | 1329; 1330; 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; | Замечания выявленные при ПНР | брак производства; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-18 | 2019-02-22 | 2018 | 155 |  | 3
153 | 153 | 1112; | ГПН-Ямал | 2016-03-24 | 2016 | Дефекты оборудования; Ошибки программного обеспечения; | дефект комплектующих, механические повреждения, доп требования к ПО | ошибка конструирования; | 2018-09-25 | 2018 | 9 | 2018-09-25 | 2018-10-11 | 2018 | 16 |  | 1
154 | 154 | 1519; 1720; 1719; 1650; 1649; 1648; 1572; 1571; 1792; 1791; 1790; | СПД | 2018-08-27 | 2018 | Дефекты оборудования; Ошибки программного обеспечения; | Неисправность устройств - Выполнено. Перемонтаж и наладка ТМ - выполнение части работ производственного цикла и наладки при ПСИ, невыполненные на заводе по причине отгрузки недоделанной и не налаженной станции. =============================================== Запись обновлена, т.к. проблема оказалась глубже и обширнее и распространяется на ряд отгруженных после 1519 заказов: 1571 (КП82), 1572 (КП9), 1648 (КП108), 1649 (КП113), 1650 (КП116), 1719-1720 (КП19). Окончательного понимания по реализации системы ЛСУ на данный момент нет. В соответствии с "протоколом технического совещания от 21.06.2019 (участники СПД+Брель+КО) 1. Катэк обязуется настроить ЛСУ в объёме требования ОЛ и РКД, но без приведения к типовой схеме, без изменения перечня передаваемых сигналов, с учетом передачи данных со счетчиков СЭТ посредством контроллера ЛСУ). График работ по 03.2020. 2. На заказах 1719-1720 Рудаков делал наладку согласно методики КО, но работы не окончены до конца ввиду отсутствия времени, отсутствия наблюдающих для проведения работ по наряду, а так-же отсуствия полного понимания по структуре реализации системы ЛСУ, и отзыв работ БАВ. | брак поставщика; брак производства; ошибка конструирования; | 2018-10-04 | 2018 | 10 | 2018-10-04 |  | 2018 |  | Выехали сотрудники для устранения | 11
155 | 155 | 1445; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-06 | 2018 | Дефекты оборудования; | дефект оборудование/замена | брак поставщика; | 2018-10-04 | 2018 | 10 | 2018-09-24 | 2018-11-14 | 2018 | 41 |  | 1
156 | 156 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Дефект изолятора ИПУ-10-1000 | брак поставщика; | 2018-10-09 | 2018 | 10 | 2018-10-02 | 2019-01-03 | 2018 | 86 |  | 1
157 | 157 | 1297; 1298; 1305; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | Недоукомплектация оборудования (дефицит при отгрузке 3 пож.клапана+ пож.оповещатель) | брак производства; | 2018-10-10 | 2018 | 10 | 2018-10-09 | 2018-11-23 | 2018 | 44 |  | 3
158 | 158 | 1514; | Серволюкс-Агро | 2018-05-30 | 2018 | Дефекты оборудования; | пробой изоляционной пластины, не верно нанесена маркировка, нарушена герметичность сандвич панелей, ржавчина в зоне опорной рамы | брак производства; | 2018-10-10 | 2018 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018 | 1 |  | 1
159 | 159 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Выбраны трансформаторы тока не соответствующено номинала, Вышли из строя трансформаторы ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3 У2 2шт. | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2018-10-11 | 2018 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018 | 0 |  | 1
160 | 160 | 1209; 1210; 1212; 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; | Выход из строя моторпривода на АВ из состава ЗИП | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-10-12 | 2018 | 10 | 2018-09-19 | 2018-11-06 | 2018 | 25 |  | 4
161 | 161 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Выход из строя электромагнитных блокировок | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; хищение; | 2018-10-16 | 2018 | 10 | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 2018 | 31 |  | 1
162 | 162 | 1579; | Агролинк | 2018-09-21 | 2018 | Несоответствие габаритов; | Необходим перемонтаж ошиновки | брак производства; | 2018-10-17 | 2018 | 10 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018 | 1 |  | 1
163 | 163 | 1249; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-04-04 | 2017 | Дефекты оборудования; | штраф за товар не надлежащего качества | брак производства; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-10-17 | 2018-11-08 | 2018 | 21 |  | 1
164 | 164 | 1114; | ГПН-Ямал | 2016-06-07 | 2016 | Ошибки программного обеспечения; | ложное срабатывание защиты от КЗ на землю | ошибка конструирования; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-08-17 | 2018-11-08 | 2018 | 21 |  | 1
165 | 165 | 1439; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-07-27 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отказ в согласовании КД, касаемо защиты огнезащитного слоя основания 2КТП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018 | 13 |  | 1
166 | 166 | 1386; | ГПН-Ямал | 2017-09-28 | 2017 | Дефекты оборудования; | Заводской брак BL1600SE320 | брак поставщика; | 2018-10-22 | 2018 | 10 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | 2018 | 31 |  | 1
167 | 167 | 1430; | ГПН-Ямал | 2018-01-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Аварийная ошибка на блоке IM50 ИБП | брак поставщика; | 2018-10-23 | 2018 | 10 | 2018-10-22 | 2019-03-06 | 2018 | 134 |  | 1
168 | 168 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Механические повреждения; | КЗ на шинах приведшее к выходу из строя 2-х автоматических выключателей BL1000SE320 | брак производства; вина заказчика; ошибка конструирования; | 2018-10-25 | 2018 | 10 | 2018-10-25 | 2018-11-28 | 2018 | 34 |  | 1
169 | 169 | 1455; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | дефекты оборудования | брак производства; документарные проблемы; | 2018-10-26 | 2018 | 10 | 2018-10-26 | 2018-11-11 | 2018 | 16 |  | 1
170 | 170 | 1011; | РН-Ванкор | 2015-08-31 | 2015 | Дефекты оборудования; | Обрыв обмотки силового трансформатора ТМГ 21 по фазе С | брак поставщика; | 2018-10-26 | 2018 | 10 | 2018-10-26 | 2018-11-18 | 2018 | 23 |  | 1
171 | 171 | 1444; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-28 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | отсутствуют шины | хищение; | 2018-10-30 | 2018 | 10 | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 2018 | 10 |  | 1
172 | 172 | 1579; | Агролинк | 2018-09-21 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | АГРОЛИНК не корректная работа системы АВР | ошибка конструирования; | 2018-11-01 | 2018 | 11 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018 | 0 |  | 1
173 | 173 | 1497; | РН-Юганскнефтегаз | 2018-05-11 | 2018 | Дефекты оборудования; | Периодическое отключение АВ обоих вводов по не выясненным обстоятельствам | брак производства; | 2018-11-23 | 2018 | 11 | 2018-11-21 | 2019-03-18 | 2018 | 115 |  | 1
174 | 174 | 1112; | ГПН-Ямал | 2016-03-24 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефекты оборудования | брак поставщика; | 2018-11-26 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2018-12-20 | 2018 | 24 |  | 1
175 | 175 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует оптически кросс, волоконно-оптический конвертор | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-11-26 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2018-12-11 | 2018 | 15 |  | 1
176 | 176 | 1345; | РН-ВЧНГ | 2017-10-19 | 2017 | Дефекты оборудования; | Изолятор ШТИЗ 10Б разбит при транспортировке | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-22 | 2019-01-28 | 2018 | 62 |  | 1
177 | 177 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Обрыв цепи питания электромагнитной блокировки ЗН секционного разъединителя | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-16 | 2018-12-14 | 2018 | 17 |  | 1
178 | 178 | 1291; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Разбиты изоляторы ИПУ 10/1000 в количестве 2 шт. | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2018 | 49 |  | 1
179 | 179 | 1391; 1392; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | неисправность в работе индикаторов короткого замыкания | брак поставщика; | 2018-12-04 | 2018 | 12 | 2018-12-04 | 2019-06-26 | 2018 | 204 |  | 2
180 | 180 | 1080; 1099; 1114; | ГПН-Оренбург | 2015-12-03 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | отсутствуют таблицы регистров | документарные проблемы; | 2018-12-10 | 2018 | 12 | 2018-12-10 | 2019-02-19 | 2018 | 71 |  | 3
181 | 181 | 1321; | РН-ВСНК | 2017-07-04 | 2017 | Отсутствие документов; | отсутствие сертификатов, ОПС не сдана, замечание по кабельным проходам и маркировке | документарные проблемы; | 2018-12-11 | 2018 | 12 | 2018-12-11 | 2019-03-18 | 2018 | 97 |  | 1
182 | 182 | 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; | Беларуськалий | 2016-11-30 | 2016 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Заделка зазоров в противопожарных перегородках | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-12-13 | 2018 | 12 | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 2018 | 15 |  | 5
183 | 183 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Течь крыши | брак производства; документарные проблемы; | 2018-12-28 | 2018 | 12 | 2018-12-28 | 2019-01-09 | 2018 | 12 |  | 1
184 | 184 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Дефекты оборудования; | КЗ на шинах за АВ BL1000SE320 | вина заказчика; документарные проблемы; | 2018-12-28 | 2018 | 12 | 2018-12-26 | 2019-04-05 | 2018 | 98 |  | 1
185 | 185 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отключение АВ вентиляции. несоответствие показаний счетчиков и измерителей факту, отсутствие присоединения предохранителей Т1, Т2 | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; | 2018-12-29 | 2018 | 12 | 2018-12-27 | 2019-05-24 | 2018 | 146 | несоответствие показаний счетчиков и измерителей факту, отсутствие присоединения предохранителей Т1, Т2 "; | 1
186 | 186 | 1236; | ГПН-Оренбург | 2016-12-08 | 2016 | Несоответствие КД; | Ошибка в КД, ошибка монтажа газоанализатора | некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; | 2018-12-29 | 2018 | 12 | 2018-12-29 | 2018-12-20 | 2018 | -9 |  | 1
187 | 187 | 1193; | СВЕТ-92 | 2017-01-30 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Ошибки программного обеспечения; | Дефект комплектующих, наладка блока Sepam 40, наладка ТРМ, недостача термореле, недостача нар. светильника | брак поставщика; брак производства; | 2019-01-03 | 2019 | 1 | 2018-12-28 | 2019-03-11 | 2019 | 67 |  | 1
188 | 188 | 1388; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Пробой концевой муфты | брак производства; | 2019-01-09 | 2019 | 1 | 2019-01-09 | 2019-02-19 | 2019 | 41 |  | 1
189 | 189 | 1291; 1291; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация соединительных муфт привода в ячейке ЗРУ | брак производства; | 2019-01-09 | 2019 | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 2019 | 6 |  | 2
190 | 190 | 1571; | СПД | 2018-10-23 | 2018 | Дефекты оборудования; | Треснуты маслоуплотнительные резинки на силовых трансформаторах | брак поставщика; некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2019-01-15 | 2019 | 1 | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019 | 196 |  | 1
191 | 191 | 1087; 1088; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | Выход из строя коммутаторов МОХА | брак поставщика; брак производства; | 2019-01-15 | 2019 | 1 | 2018-12-03 | 2019-02-25 | 2019 | 41 |  | 4
192 | 192 | 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | "Межвитковое короткое замыкание фазы ""С"" силового трансформатора" | брак поставщика; | 2019-01-16 | 2019 | 1 | 2019-01-16 | 2019-06-26 | 2019 | 161 |  | 1
193 | 193 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефект трансформатора ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ №6000831, обрыв обмотки ВН фазы В | брак поставщика; | 2019-01-29 | 2019 | 1 | 2019-01-29 | 2019-04-16 | 2019 | 77 |  | 1
194 | 194 | 1572; | СПД | 2018-10-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | Неисправность сигнальной панели ПС12 | брак поставщика; | 2019-01-30 | 2019 | 1 | 2019-01-30 | 2019-02-15 | 2019 | 16 |  | 1
195 | 195 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Несоответствие РКД; | Питающие провода к пожарному датчику проложены не в гофре | брак производства; | 2019-01-28 | 2019 | 1 | 2019-01-28 | 2019-03-22 | 2019 | 53 |  | 1
196 | 196 | 1102; 1103; | Лукойл-Коми | 2016-02-24 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; | отсутствуют пульты охранно-пожарной сигнализации | документарные проблемы; | 2019-01-31 | 2019 | 1 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019 | 1 |  | 2
197 | 197 | 1476; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2018-03-28 | 2018 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Хищение оборудования, механические повреждения | повреждение в дороге; | 2019-02-11 | 2019 | 2 | 2019-02-11 | 2019-03-06 | 2019 | 23 |  | 1
198 | 198 | 1417; | ГПН-Хантос | 2017-12-29 | 2017 | Отсутствие документов; | Отсутствуют паспорта на трансформаторы тока ТШП | документарные проблемы; | 2019-02-15 | 2019 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-25 | 2019 | 10 |  | 1
199 | 199 | 1389; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Брак моторных-приводов MP-BD-X230 (2шт.) на вводных АВ НКУ | брак поставщика; ошибки ШМР, ПНР; | 2019-02-18 | 2019 | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2019 | 4 |  | 1
200 | 200 | 1325; 1326; 1327; 1393; 1394; | РН-Тюменнефтегаз | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие ОЛ | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-02-15 | 2019 | 2 | 2019-02-15 | 2019-06-07 | 2019 | 112 |  | 5
201 | 201 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Ошибки программного обеспечения; | "Отсутствуют карты регистров для АСУТП НПО ""МИР""" | вина заказчика; | 2019-02-20 | 2019 | 2 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019 | 0 |  | 1
202 | 202 | 1099; | ГПН-Ямал | 2015-12-18 | 2015 | Несоответствие КД; | Контактная часть предохранителей в ячейках КСО, не подходит под предохранители по КД | ошибка конструирования; | 2019-03-04 | 2019 | 3 | 2019-03-04 | 2019-07-25 | 2019 | 143 | - | 1
203 | 203 | 1375; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-11-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Брак преобразователей Е854/2ЭС-ЦМ 2 шт | брак поставщика; | 2019-03-11 | 2019 | 3 | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2019 | 31 |  | 1
204 | 204 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | "Отсутствие зажимов НН ""флажков"" 8 шт. для тр-ров ТМГ 1000 кВА " | брак производства; | 2019-03-12 | 2019 | 3 | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 2019 | 9 |  | 1
205 | 205 | 1209; 1211; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | брак поставщика; | 2019-03-18 | 2019 | 3 | 2019-03-18 | 2019-08-27 | 2019 | 162 |  | 2
206 | 206 | 1195; 1235; | ГПН-Хантос | 2016-09-28 | 2016 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | брак поставщика; | 2019-03-04 | 2019 | 3 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019 | 0 |  | 2
207 | 207 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Несоответствие КД; | ФСА не наружного исполнения | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-18 | 2019 | 3 | 2019-03-18 | 2019-06-07 | 2019 | 81 |  | 1
208 | 208 | 1673; | РН-Уватнефтегаз | 2019-02-27 | 2019 | Отсутствие документов; | Отгрузка с открытыми УН от инспекции | документарные проблемы; | 2019-03-07 | 2019 | 3 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019 | 4 |  | 1
209 | 209 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; | 36 замечаний, выявленных при осмотре КТП *производстве работ по ПНР* | брак производства; | 2019-02-28 | 2019 | 2 | 2019-02-28 |  | 2019 |  | Отложено до весенне-летнего периода | 1
210 | 210 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; | Замечание по отсутствию наружной свето-звуковой сигнализации КТП | брак производства; | 2019-03-06 | 2019 | 3 | 2019-03-06 |  | 2019 |  | Отложено до весенне-летнего периода | 1
211 | 211 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Несоответствие КД; | 10 замечаний, выявленные при ПНР КТП. Существенное замечание: В БТ-1 и БТ-2 отсутствует заземление нулевой шины на общий контур заземления. ПУЭ7 п. 1.7.98 2. | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-23 | 2019 | 3 | 2019-03-23 | 2019-06-12 | 2019 | 81 |  | 1
212 | 212 | 1331; | РН-ВСНК | 2017-11-04 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Отсутствие в поставке маслосборника | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-28 | 2019 | 3 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019 | 1 |  | 1
213 | 213 | 1729; | ГПН-Хантос | 2019-03-20 | 2019 | Несоответствие КД; | 1729 отгрузка с уведомлением о несоответствии УН, недоукомплектация решетками отсеков БТ | ошибка конструирования; | 2019-03-29 | 2019 | 3 | 2019-03-29 | 2019-05-17 | 2019 | 49 |  | 1
214 | 214 | 1515; 1515; 1517; 1517; | РН-ВСНК | 2018-06-15 | 2018 | Механические повреждения; Механические повреждения; Механические повреждения; Механические повреждения; | Сорвана лампа, разбит корпус, поврежден кабель-канал | повреждение в дороге; | 2019-04-04 | 2019 | 4 | 2019-04-04 | 2019-06-12 | 2019 | 69 |  | 4
215 | 215 | 1395; 1396; | Славнефть | 2017-11-16 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация ЗИП; | Допоставка недостающего оборудования | некомплектная отгрузка; | 2019-04-08 | 2019 | 4 | 2019-04-08 | 2019-12-02 | 2019 | 238 |  | 2
216 | 216 | 1519; | СПД | 2018-08-27 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разрушение огнезащиты и АКЗ на силовом каркасе ростверка, площадок обслуживания, периметра основания | брак производства; | 2019-03-29 | 2019 | 3 | 2019-03-29 |  | 2019 |  | Отложено до весенне-летнего периода | 1
217 | 217 | 1649; 1648; | СПД | 2019-02-15 | 2019 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Хищение комплектующих для досборки и ЗИПа, на месте установки 2КТП | хищение; | 2019-04-03 | 2019 | 4 | 2019-04-03 | 2019-08-08 | 2019 | 127 |  | 2
218 | 218 | 1193; | СВЕТ-92 | 2017-01-30 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие поставляемых трансформаторов ТМГ11 | документарные проблемы; | 2019-04-04 | 2019 | 4 | 2019-04-04 | 2019-05-15 | 2019 | 41 |  | 1
219 | 219 | 1524; | ГПН-Оренбург | 2018-10-01 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплектная отгрузка (отсутствуют предохранители ПКН 001-У3) | ЗИП недоукомплектация; | 2019-04-10 | 2019 | 4 | 2019-04-10 | 2019-05-15 | 2019 | 35 |  | 1
220 | 220 | 1671; 1670; | СТЭМ | 2019-03-22 | 2019 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация ЗИП; Механические повреждения; Механические повреждения; | повреждение огнезащитного покрытия, замятие козырька, отсутствует термометр, отсутствуют паспорта на оборудование | повреждение в дороге; | 2019-04-12 | 2019 | 4 | 2019-04-12 | 2019-05-17 | 2019 | 35 |  | 2
221 | 221 | 1418; | ГПН-Хантос | 2017-12-29 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация д-ции; | несоответствие паспортов на ТШП, отсутствует контактный зажим М33 для ТМГ | документарные проблемы; | 2019-04-17 | 2019 | 4 | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019 | 30 |  | 1
222 | 222 | 1420; | ГПН-Хантос | 2018-01-08 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствуют шкафы и кабельные вводы, отсутствует свето-звуковая сигнализация (ЗОВ), Присоединение к ИПР выполнено в пластиковой гофре, отсутствует контактный зажим М33 для трансформаторов ТМГ | ошибка конструирования; | 2019-05-06 | 2019 | 5 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | 17 |  | 1
223 | 223 | 1611; | Стройтрест №4 | 2018-10-26 | 2018 | Несоответствие КД; Дефекты оборудования; | Ошибка в КД отсутствует перемычка между группами АВ QF1-QF7 и QF8-QF11 | ошибка конструирования; | 2019-05-14 | 2019 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019 | 1 |  | 1
224 | 224 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Отсутствие документов; | отсутствует документация к коммутатору МОХА на русском языке | документарные проблемы; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019 | 0 |  | 1
225 | 225 | 1649; | СПД | 2019-02-15 | 2019 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | 11 несоответствий согласно дефектной ведомости от 19.05.2019 | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 | 2019-07-29 | 2019 | 67 | Несоответствие компоновки шкафов; Отсутствие маркировки заземления и однолинейных схем внутри шкафов"; | 1
226 | 226 | 1572; | СПД | 2018-10-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | ПС12 не выводит на дисплей мнемосхему | брак поставщика; | 2019-05-16 | 2019 | 5 | 2019-05-16 | 2019-06-30 | 2019 | 45 |  | 1
227 | 227 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Направленный в замен, вышедшему из строя, трансформатор напряжения ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ не прошли испытания по току холостого хода и электрической прочности изоляции первичной обмотки | брак поставщика; | 2019-05-24 | 2019 | 5 | 2019-05-24 | 2019-08-06 | 2019 | 74 |  | 1
228 | 228 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Несоответствие КД; Дефекты оборудования; | Реальные потребляемые нагрузки вентиляторами ВО-3,15 не соответствуют данным завода изготовителя (реальные токовые нагрузки больше) | брак поставщика; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-16 | 2019 | 20 |  | 1
229 | 229 | 1391; 1392; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Течь силовых трансформаторов 2х1000 кВА и 1х100 кВА, выход из строя привода ВН 10 кВ | брак поставщика; | 2019-05-24 | 2019 | 5 | 2019-05-24 | 2019-06-26 | 2019 | 33 |  | 2
230 | 230 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Дефекты оборудования; | Отсутствие сигнала опертока с ТИТ на датчики температуры на модуле УСО-01 НПО МИР | брак поставщика; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 2019 | 16 |  | 1
231 | 231 | 1544; | ГПН-Ямал | 2018-09-03 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствие контактных зажимов НН М33 (8шт.) силовых тр-ров ТМГ | ошибка конструирования; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 | 2019-06-10 | 2019 | 18 |  | 1
232 | 232 | 1586; | Энергопро | 2018-10-31 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Вентиляция модуля не эффективна, не обеспечивает отвод тепла, воздухообмен не удовлетворяет требованиям ТЗ, отсутствует принудительная вытя | ошибка конструирования; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019 | 15 |  | 1
233 | 233 | 1344; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Отслоение огнезащиты и АКЗ, отсутствие фальшпанели в ОПС, повреждение сэндвич-панелей | брак производства; | 2019-05-21 | 2019 | 5 | 2019-05-21 | 2019-07-03 | 2019 | 43 |  | 1
234 | 234 | 1684; | Барановичское отд.Бел. Ж.Д. | 2018-12-22 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | не корректная работа системы АВР | ошибка конструирования; | 2019-05-16 | 2019 | 5 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2019 | 4 |  | 1
235 | 235 | 1331; | РН-ВСНК | 2017-11-04 | 2017 | Отсутствие документов; | Замечания службы пожарной безопасности к исполнительной документации ПНР на ОПС | вина заказчика; | 2019-05-29 | 2019 | 5 | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019 | 14 |  | 1
236 | 236 | 1675; 1676; | РН-Тагульское | 2019-05-03 | 2019 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие паспортов на блок-боксы, и все шкафы собственного производства (РУНН, КРМ | документарные проблемы; | 2019-06-05 | 2019 | 6 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019 | 12 | 17.06.2019 станция оприходована | 2
237 | 237 | 1454; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-13 | 2018 | Дефекты оборудования; | Неисправные предохранители в ТН, отсутствие шин в отсеке РУВН к Т1 и Т2, повреждение маркировки на приводах КСО | брак поставщика; брак производства; хищение; | 2019-06-13 | 2019 | 6 | 2019-06-13 | 2019-07-02 | 2019 | 19 | Шины, наклейки и предохранители допоставлены. Появился вопрос по предохранителям ЗНОЛП, ОЛСП (нагар) представителем пуско-наладочной организации требует замену данного оборудования. | 1
238 | 238 | 1350; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-14 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Многочисленные ошибки монтажа и проектирования в схемах: ИБП. Ввод ДЭС. Управление выключателем Ввода 1,2. АВР РУНН, внешних подключений. сбора инфрмации секции 2. | брак производства; ошибка конструирования; | 2019-06-13 | 2019 | 6 | 2019-06-13 | 2019-10-01 | 2019 | 110 | Ввод ДЭС; Управление выключателем Ввода 1,2; АВР РУНН, внешних подключений; сбора инфрмации секции 2;"; | 1
239 | 239 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | неработоспособны светильники аварийного освещения | брак поставщика; | 2019-06-18 | 2019 | 6 | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 2019 | 3 | Светильники отправлены заказчику. ТТН об отправке в папке "рекламации". | 1
240 | 240 | 1377; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-12-01 | 2017 | Дефекты оборудования; | Не работает ИБП Delta, в шкафу ТМ НПО "МИР" | брак поставщика; | 2019-06-21 11:14 | 2019 | 6 | 2019-06-20 | 2019-07-16 | 2019 | 25 |  | 1
241 | 242 | 1661; 1659; | Северский трубный завод | 2019-04-15 | 2019 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | 1661 - 1. Отсутствие части болтов, шайб для сборки шин. Сообщено производителю, отправлена посылка из Минска. Прибытие посылки 26 июня. 2. Медная шина 0.4 кВ от трансформатора Т1, фаза С, не подходит, не соответствует размерам, она сильно выгнута. Код РСАМ_М23_1192_005_06 и РСАМ_М23_1192_005_07. Для трансформатора Т2, фаза А, шина соответствует нужным размерам. Требуется замена шины. Рис.1.шина нужных размеров Рис.2 шина требующая замены. 3. При заводской сборке всех сборных шин 0,4 кВ пружинная шайба поставлена прямо на шину, без промежуточной плоской шайбы. 4. На шкафе «Ввод 2», на наружной панели, при транспортировке повреждены 2 амперметра 40Ах100. Требуется замена. 5. Соединительные болты нулевой шины упираются в соседнюю шину PE. 1659 - 1. Трансформатор тока установленный на узкую шину невозможно закрепить. Требуется решение производителя. | ЗИП недоукомплектация; некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2019-06-26 11:12 | 2019 | 6 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2019 | 2 | Недостающие материалы отправлены на завод СТЗ, ТН в папке рекламации | 2
242 | 243 | 1765; | Серволюкс-Агро | 2019-06-24 | 2019 | Механические повреждения; Несоответствие КД; | 1. необходимо врезать люк для подводки кабелей; 2. устранить перекос панелей; 3. в отсеках БТ срезать защитный короб под вентиляторы. | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-06-27 11:12 | 2019 | 6 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 2019 | 7 |  | 1
243 | 244 | 1656; 1655; | ГПН-Восток | 2019-01-16 | 2019 | Дефекты оборудования; | Допоставка на зак. 1655, 1666 | брак поставщика; | 2019-07-04 14:25 | 2019 | 7 | 2019-06-25 | 2019-07-20 | 2019 | 16 | на КТП 1655 вышли из строя: 1. вентилятор ВО-3.15/220 - 1 шт.; 2. лампы сигнальной аппаратуры EATON М22-LED230-W - 2 шт. на КТП 1656 вышли из строя: 1. лампы сигнальной аппаратуры EATON М22-LED230-W - 2 шт. | 2
244 | 245 | 1471; | ГПН-Хантос | 2018-02-23 | 2018 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | 1. Повреждение АКЗ пола; 2. повреждение пожарного извещателя; 3. недостача шкафов в РУНН (несоотв. ОЛ) | несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2019-07-05 08:21 | 2019 | 7 | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 2019 | 17 |  | 1
245 | 246 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | 1. повреждены изоляторы; 2. повреждено ЛКП короба шинного моста и шкафа КСО; 3. не соотв. ФСА (внутреннее исполнение) | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-07-09 11:52 | 2019 | 7 | 2019-07-08 | 2019-08-02 | 2019 | 24 |  | 1
246 | 247 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Дефекты оборудования; | Вышел из строя моторный привод OEZ | брак поставщика; | 2019-07-10 08:17 | 2019 | 7 | 2019-07-09 | 2019-08-13 | 2019 | 34 |  | 1
247 | 248 | 1765; | Серволюкс-Агро | 2019-06-24 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | недостача ТШП 0,66-2000/5 - 2 шт. Произведена поставка силовых трансформаторов не соответствующего соединения обмоток. | ЗИП недоукомплектация; брак производства; | 2019-07-10 14:56 | 2019 | 7 | 2019-07-08 | 2019-08-01 | 2019 | 22 |  | 1
248 | 249 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Несоответствие КД; | не хватает нулевой шины | ошибка конструирования; | 2019-07-11 16:41 | 2019 | 7 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019 | 0 |  | 1
249 | 250 | 1524; | ГПН-Оренбург | 2018-10-01 | 2018 | Несоответствие КД; | хотелки заказчика | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-07-15 08:48 | 2019 | 7 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019 | 0 |  | 1
250 | 251 | 1736; 1735; | Томинский ГОК | 2019-07-01 | 2019 | Несоответствие КД; | Шины НН в отсеках БТ1, БТ2 не подходят по размерам. | ошибка конструирования; | 2019-07-31 10:34 | 2019 | 7 | 2019-07-30 | 2019-12-13 | 2019 | 135 |  | 2
251 | 252 | 1454; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-13 | 2018 | Дефекты оборудования; | Трансформаторы не прошли испытания по сопротивлению изоляции, течь масла, привод переключателя трансформатора не переключатся в 5-е положение. | брак поставщика; | 2019-07-31 11:09 | 2019 | 7 | 2019-07-31 | 2019-09-02 | 2019 | 33 |  | 1
252 | 253 | 1722; 1683; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-11 | 2019 | Несоответствие КД; | В упаковочных листах и в комплекте ЗИП отсутствуют шпильки для стяжки блок боксов - 12 шт. | ошибка конструирования; | 2019-07-31 11:43 | 2019 | 7 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019 | 15 | СМИРНОВ Сергей Андреевич Инженер входного контроля Служба входного контроля Направление «Мессояха» Филиал «Тюмень» ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» Россия, 625003, г.Тюмень, ул. Перекопская, 19, ДЦ «Атриум», офис 1202 Тел.: +7(929)-262-8042 Тел.:+7 (3452) 521969 (доб. 8179) e-mail: Smirnov.SAnd@gazprom-neft.ru http://supply.gazprom-neft.ru Брежнев Иван Игоревич Руководитель направления по техническому сопровождению МТО Проект по проектированию и обустройству месторождений АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ» тел.: + 7 3452 522-190 (доб. 6724) Brezhnev.IIg@tmn.gazprom-neft.ru | 2
253 | 254 | 1682; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-05 | 2019 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | Поврежден счетчик "МИР"; неисправен ЯТП 0,25; коэффициент трансформации трансформатора ТОЛ-СВЭЛ не соответствует; ошибка монтажа вторичных цепей обмоток трансформаторов ТОЛ-СВЭЛ; в схемах отсутствует вторичная обмотка трансформаторов тока; не заземлены трансформаторы напряжения ОЛСП-СВЭЛ. | брак поставщика; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2019-07-31 12:18 | 2019 | 7 | 2019-07-24 | 2019-09-16 | 2019 | 47 |  | 1
254 | 255 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | В комплекте с трансформаторами отсутствуют термометры- 2 шт. | некомплектная отгрузка; | 2019-07-31 14:52 | 2019 | 7 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 2019 | 13 |  | 1
255 | 256 | 1719; | СПД | 2019-04-22 | 2019 | Дефекты оборудования; Ошибки программного обеспечения; | Требуется протяжка контактных соединений отходящих линий, неисправность выкатного устройства АВ QF19, неисправность в работе АВР РУНН и АВР НКУ. | брак поставщика; брак производства; | 2019-07-31 15:09 | 2019 | 7 | 2019-07-24 | 2020-01-17 | 2019 | 170 |  | 1
256 | 257 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; | Механическое повреждение корпуса моторного привода; брак вентилятора; отсутствие токопроводящей смазки. | брак поставщика; брак производства; повреждение в дороге; | 2019-07-31 15:19 | 2019 | 7 | 2019-07-28 | 2019-08-13 | 2019 | 13 |  | 1
257 | 258 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Дефект изоляторов, отслоение ЛКП с поверхности щитов, несоответствие климатического исполнения фильтров ФСА. | брак поставщика; брак производства; ошибка конструирования; | 2019-07-31 15:31 | 2019 | 7 | 2019-07-06 | 2019-08-02 | 2019 | 2 |  | 1
258 | 259 | 1524; | ГПН-Оренбург | 2018-10-01 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Дефект автоматических выключателей; дефект сигнальной аппаратуры; замечания по ОПС; замечания по конструктиву РУ-10КВ, РУ-0.4 | брак поставщика; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-07-31 16:02 | 2019 | 7 | 2019-07-29 |  | 2019 |  | Выехали сотрудники для устранения | 1
259 | 260 | 1587; 1586; | Энергопро | 2018-10-31 | 2018 | Дефекты оборудования; | Доработка перегородок внутри блок бокса. Течь внутреннего блока кондиционера. | ошибка конструирования; | 2019-07-31 16:21 | 2019 | 7 | 2019-06-30 | 2019-08-08 | 2019 | 8 |  | 2
260 | 261 | 1740; 1739; 1738; 1737; 1736; 1735; | Томинский ГОК | 2019-07-01 | 2019 | Отсутствие документов; | Отсутствуют сопроводительные документы - счет-фактура, ТОРГ-12, ТТН | документарные проблемы; | 2019-08-01 08:33 | 2019 | 8 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019 | -6 |  | 6
261 | 262 | 1721; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-04 | 2019 | Несоответствие маркировки груза; | Расхождение в наименовании товара по накладной и по факту. Не соответствие в заводской табличке. | ошибка конструирования; | 2019-08-01 08:45 | 2019 | 8 | 2019-06-07 | 2019-07-25 | 2019 | -7 |  | 1
262 | 263 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Механические повреждения; | Механические повреждения моторного привода. | повреждение в дороге; | 2019-08-01 08:50 | 2019 | 8 | 2019-07-24 | 2019-08-13 | 2019 | 12 |  | 1
263 | 264 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | Некомпетентность наладчиков в программировании контроллера "Зелио". | вина заказчика; | 2019-08-01 09:21 | 2019 | 8 | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 2019 | -7 |  | 1
264 | 265 | 1479; | ГПН-Ямал | 2018-05-07 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отслоение ЛКП с поверхности шкафов. | брак производства; | 2019-08-01 09:25 | 2019 | 8 | 2019-07-23 | 2019-08-02 | 2019 | 1 |  | 1
265 | 266 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Недостача медной шины. | брак производства; | 2019-08-01 09:31 | 2019 | 8 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 2019 | -10 |  | 1
266 | 267 | 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-10-13 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Не достаточная вентиляция отсека БТ. | ошибка конструирования; | 2019-08-01 09:42 | 2019 | 8 | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 2019 | 90 |  | 1
267 | 268 | 1375; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-11-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Дефект вольтметра ЦВ9255Е | брак поставщика; | 2019-08-05 09:40 | 2019 | 8 | 2019-07-29 | 2019-09-02 | 2019 | 28 |  | 1
268 | 269 | 1454; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-13 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие паспортов на КРМ. | ошибка конструирования; | 2019-08-07 16:52 | 2019 | 8 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019 | 16 |  | 1
269 | 270 | 1721; 1722; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-04 | 2019 | Дефекты оборудования; | Неисправность секционного автоматического выключателя; недоработки конструктива шторки блокировки ячейки КРУЭ Т1, Т2; в линии к Т2 происходит включение элегазового выключателя при при положении ЗН "вкл" в сторону линии и отключённом ВН. | брак производства; ошибка конструирования; | 2019-08-08 16:13 | 2019 | 8 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019 | 26 | СМИРНОВ Сергей Андреевич Инженер входного контроля Служба входного контроля Направление «Мессояха» Филиал «Тюмень» ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» Россия, 625003, г.Тюмень, ул. Перекопская, 19, ДЦ «Атриум», офис 1202 Тел.: +7(929)-262-8042 Тел.:+7 (3452) 521969 (доб. 8179) e-mail: Smirnov.SAnd@gazprom-neft.ru http://supply.gazprom-neft.ru Брежнев Иван Игоревич Руководитель направления по техническому сопровождению МТО Проект по проектированию и обустройству месторождений АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ» тел.: + 7 3452 522-190 (доб. 6724) Brezhnev.IIg@tmn.gazprom-neft.ru На объекте Эйсмонт Виктор +7 932 057-08-98 | 2
270 | 271 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Неисправность реле RT-820, RT-820М | брак поставщика; | 2019-08-09 09:47 | 2019 | 8 | 2019-07-23 | 2019-08-26 | 2019 | 17 |  | 1
271 | 272 | 1392; 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь масла силовых трансформаторов. | брак поставщика; | 2019-08-12 10:48 | 2019 | 8 | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 2019 | 9 | Игорь Цегалко (энергетик Агриго) - +375293056862 <velespolochan@gmail.com> Андрей (эл. сети Молодечно, если есть вопросы по допуску) - +375291063971 Дмитрий Федорович (эл. сети Молодечно, помощь в погрузке трансформатора) - +375296946037 Igor.r@agrigo.ru Игорь Румянцев Заместитель директора РП КОО «AGRIGO PROJECTS LTD» в Республике Беларусь | 2
272 | 273 | 1479; | ГПН-Ямал | 2018-05-07 | 2018 | Дефекты оборудования; | Нарушение ЛКП шкафов РУНН. | брак производства; | 2019-08-13 11:36 | 2019 | 8 | 2019-07-06 | 2019-08-02 | 2019 | -11 |  | 1
273 | 274 | 1480; | ГПН-Ямал | 2018-05-07 | 2018 | Дефекты оборудования; | Нарушение ЛКП шкафов РУВН, ЛКП шинного моста. | брак производства; | 2019-08-13 11:38 | 2019 | 8 | 2019-07-06 | 2019-08-02 | 2019 | -11 |  | 1
274 | 275 | 1454; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-13 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отслоение, растрескивание огнезащитного покрытия на несущих конструкциях внутри КТП (отсеки БТ). | брак производства; | 2019-08-28 13:54 | 2019 | 8 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019 | 16 |  | 1
275 | 276 | 1683; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-11 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | Отсутствует аккумуляторная батарея в РИП-12 (Delta DTM 1217 <> Аккумуляторная батарея 12В 17Ah) Замечание выявлено нашими ПНРщиками (Эйсмонт) во время проведения ШМР/ПНР заказа. В УЛ аккумулятора нет в перечне. | ЗИП недоукомплектация; ошибка конструирования; | 2019-08-28 14:39 | 2019 | 8 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2019 | 7 |  | 1
276 | 277 | 1378; 1330; 1329; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь отсеков БТ1-2 - протекают стены, вода на полу. | брак производства; | 2019-09-05 11:10 | 2019 | 9 | 2019-09-04 | 2019-10-30 | 2019 | 55 |  | 3
277 | 278 | 1567; 1566; 1565; 1564; 1563; 1562; 1561; 1560; 1559; 1558; 1557; 1556; 1555; 1554; 1553; 1552; 1551; 1550; 1549; 1548; 1547; 1599; 1598; 1597; 1596; 1595; 1594; | РН-Юганскнефтегаз | 2018-09-26 | 2018 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | 1.Потери мощности силовых трансформаторов в режиме короткого замыкания не соответствует ЕТТ - превышает регламентированные 7789 Вт. 2. Линейный разъеденитель не соответствует требованиям ЕТТ (гибкая связь выполнена не "косичкой", сплетенной из луженных медных многопроводных жил, а медными пластинами; главные контакты ЛР выполнены не из бериллиевой бронзы с серебряным покрытием, обеспечивающие надежную работу ЛР при низких температурах и гололеде до 20 мм, а изготовлены ламелями с пружинным поджимом. 3. КТП не укомплектован частью ЗИП: переносной светильник на напряжение 12(24) , комплектом аппаратных зажимов выводов ВН, указателем напряжения. | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-09-05 12:56 | 2019 | 9 | 2019-09-04 |  | 2019 |  |  | 27
278 | 279 | 1479; | ГПН-Ямал | 2018-05-07 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | При одновременном пропадании и появлении напряжения на обоих вводах 0,4кВ происходит отключение вводных автоматов(включения не следует), т.е это случай как останов ГТЭС ДЭМу придется ехать и включать. Второй момент- ВНР работает с потерей по напряжению | ошибка конструирования; | 2019-09-10 08:08 | 2019 | 9 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | 2019 | 17 |  | 1
279 | 280 | 1683; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-11 | 2019 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствует техническая документация на кабель высоковольтный: ПвВнг 1х70/16-10 (130 м); ПвВнг 1х50/16-10 (90 м) к комплектной трансформаторной подстанции. | документарные проблемы; | 2019-09-10 08:23 | 2019 | 9 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019 | 0 |  | 1
280 | 281 | 1738; | Томинский ГОК | 2019-07-22 | 2019 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; | SIMOCODE PRO V 24V брак, отсутствует замена на складе. Замена поступит на склад до 24.09.2019 | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2019-09-19 15:02 | 2019 | 9 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019 | 0 | необходимо связаться с заказчиком и укомплектовать посылку | 1
281 | 282 | 1722; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-04-04 | 2019 | Дефекты оборудования; | При взводе пружины секционного АВ Hyundai происходит выпирание передней панели. | брак поставщика; | 2019-09-23 09:11 | 2019 | 9 | 2019-09-23 | 2019-10-30 | 2019 | 37 |  | 1
282 | 283 | 1759; | СПД | 2019-08-28 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует рама со шпильками для крепления разъединителя 35кВк блоку подстанции 1 шт. (По информации от производства: Рама есть + метизов для ее крепления точно нет) Отсутствуют проходные изоляторы 35 кВ монтируемые между башней ввода и блком подстанции 3шт. (есть на фото при отгрузке) Отсутствуют диэлектрические перчатки 4 шт. (есть на фото при отгрузке) Отсутствуют отсутствуют индикаторы напряжения ПИН 4 шт. (есть на фото при отгрузке) | некомплектная отгрузка; | 2019-09-23 09:17 | 2019 | 9 | 2019-09-20 | 2019-12-13 | 2019 | 81 |  | 1
283 | 284 | 1765; | Серволюкс-Агро | 2019-06-24 | 2019 | Несоответствие КД; | Короткое замыкание 10кВ на шину с ОПН при отключении ВНПР. | ошибка конструирования; | 2019-09-25 09:09 | 2019 | 9 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 2019 | 6 |  | 1
284 | 285 | 1340; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | Повреждение изолятора ШТИЗ10-АУХЛ1 | повреждение в дороге; | 2019-09-26 12:02 | 2019 | 9 | 2019-09-26 | 2019-12-13 | 2019 | 78 | Заказчик согласовал допоставку изолятора при ШМР, ПНР. | 1
285 | 286 | 1760; | СПД | 2019-08-28 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | Отсутствую крепеж (метизы) крепления рамы разъединителя к блок-боксу. Акт входного контроля б/н от 21.09.2019, поступило в УС от Мельчихина 27.09.2019 | ошибка конструирования; | 2019-09-30 14:38 | 2019 | 9 | 2019-09-27 | 2019-10-16 | 2019 | 16 | Рама демонтирована в ЗИП, рамы и крепёж в УЛ отсутствует. Рамы вложили в модуль, метизы нет. | 1
286 | 287 | 1599; 1598; 1597; 1596; 1595; 1594; | РН-Юганскнефтегаз | 2019-02-25 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Потери мощности силовых трансформаторов в режиме КЗ не соответствуют ЕТТ, недостача ЗИП, ЛР не соответствует требованиям ЕТТ. | документарные проблемы; хищение; | 2019-09-30 15:11 | 2019 | 9 | 2019-09-27 | 2019-01-15 | 2019 | -258 |  | 6
287 | 288 | 1586; | Энергопро | 2018-10-31 | 2018 | Дефекты оборудования; | Течь модуля ЩНРМ. | брак производства; | 2019-10-02 16:20 | 2019 | 10 | 2019-10-02 | 2019-11-11 | 2019 | 40 |  | 1
288 | 289 | 1518; | РН-Оренбургнефть | 2018-05-24 | 2018 | Дефекты оборудования; | Вводной автоматический выключатель OEZ Modeion BH630 не включается. | вина заказчика; | 2019-10-03 13:20 | 2019 | 10 | 2019-10-02 | 2019-10-11 | 2019 | 8 | Подрядчик 89228446266 Азамат Бертлеув . С уважением, ведущий специалист ОВК УВК ОП Бузулук ООО «РН-Снабжение» Маскова Э.У. т. (35346) 6-63-43 89328485004 e-mail: EUMaskova@snab.rosneft.ru С уважением, ведущий специалист ОВК УВК ОП Бузулук ПБ Сорочинск ООО «РН-Снабжение» Чуприна Ирина Александровна т.(35346)6-67-41 e-mail: iachuprina2@snab.rosneft.ru | 1
289 | 290 | 1414; | ГПН-Хантос | 2017-12-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | Перекос фаз на силовом трансформаторе, оммическое сопротивление на отвлетвении А-В и А-0 по стороне ВН и НН превышает значения НТД. | брак производства; | 2019-10-11 10:32 | 2019 | 10 | 2019-10-11 |  | 2019 |  |  | 1
290 | 291 | 1456; | ГПН-Хантос | 2018-02-26 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствуют проходные изоляторы ИПУ 6 шт в вводном коробе. | ЗИП недоукомплектация; | 2019-10-14 16:04 | 2019 | 10 | 2019-10-14 | 2019-11-02 | 2019 | 19 |  | 1
291 | 292 | 1373; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-11-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь отсеков БТ1 и БТ2. В маслосборнике замерзшая вода, лкп отслоилось, металл ржавый. Замечания выявлено после прибытия специалистов УС на ШМР. | брак производства; | 2019-10-18 11:48 | 2019 | 10 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | 2019 | 9 |  | 1
292 | 293 | 1761; | СПД | 2019-08-28 | 2019 | Дефекты оборудования; | Силовой трансформатор не прошел испытания по сопротивлению обмоток постоянному току и коэффициент трансформации. Не исключается ошибка пусконаладочной организации | брак поставщика; вина заказчика; | 2019-10-21 10:20 | 2019 | 10 | 2019-09-21 | 2019-11-22 | 2019 | 32 |  | 1
293 | 294 | 1373; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-11-30 | 2017 | Несоответствие КД; | По словам заказчика нет соединения шины N и РЕ (По АС есть, по факту нет). Не заземлены опорные кронштейны под шины в отсеках БТ. Несоответствие опорных изоляторов на шинах БТ. | документарные проблемы; ошибка конструирования; | 2019-10-29 14:21 | 2019 | 10 | 2019-10-29 | 2019-11-25 | 2019 | 27 |  | 1
294 | 295 | 1359; 1358; 1357; 1352; 1351; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Несоответствие КД; | В высоковольтных ячейках КСО Ввод 1, Ввод 2 - 6 кВ, на выключателях нагрузки типа NALF (производитель ABB) отсутствуют устройства контроля перегорания предохранителей и соответственно функция отключение выключателя нагрузки в случае перегорания одного или нескольких предохранителей, что не соответствует техническим требованиям 5.1.4. | ошибка конструирования; | 2019-11-05 10:45 | 2019 | 11 | 2019-11-01 |  | 2019 |  |  | 5
295 | 296 | 1356; 1354; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-14 | 2017 | Дефекты оборудования; | Источник бесперебойного питания EneltPro MP1000RT2S неработоспособен – отсутствует напряжение на выходе, аккумуляторные батареи не заряжаются, на дисплее горит индикация – внутренняя неисправность. | брак поставщика; | 2019-11-05 11:16 | 2019 | 11 | 2019-09-25 | 2019-11-11 | 2019 | 6 |  | 2
296 | 297 | 1838; 1837; 1836; 1835; 1834; 1833; 1832; 1831; 1830; 1829; 1828; 1827; | Западная энергетическая компания | 2019-10-03 | 2019 | Несоответствие КД; | Номинальный ток выключателей не соответствует проекту (ЩСН шкаф №1 и шкаф №5. По проекту 1QF1, 2QF1 40a, по факту - 100А. По проекту 1QF3, 2QF3 25A по факту - 40А). Отсутствуют жесткие токовые перемычки в токовых клеммах в шкафах выносных ТТ 110 кВ 1с и 2с. (клеммные шкафы выносных ТТ 1 c b 2c и ТН 110 rD 1c b 2 c/. Отсутствуют шинки для заземления экранов контрольных кабелей. Отсутствуют автоматические выключатели SF1.13(10F) и SF2.13(10A) в шкафу распределения оперативного тока | брак производства; ошибка конструирования; | 2019-11-06 15:43 | 2019 | 11 | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 2019 | 14 |  | 12
297 | 298 | 1681; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2019-10-29 | 2019 | Механические повреждения; | Потертости и сколы ЛКП на сэндви-панелях. Товаросопроводительных документах отсутствует информация о ЗПУ. | повреждение в дороге; | 2019-11-11 13:15 | 2019 | 11 | 2019-11-11 | 2019-12-13 | 2019 | 32 | Антонов Алексей Борисович Инженер входного контроля Служба входного контроля Направление «Мессояха» Филиал «Тюмень» ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» Россия, 625003, г.Тюмень, ул. Перекопская, 19, ДЦ «Атриум», офис 1203 Тел.+7(982) 266-90-62 8(3452) 521969 (доб. 4512) e-mail: Antonov.AB@gazprom-neft.ru | 1
298 | 299 | 1318; | РН-ВСНК | 2017-09-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отслоение огнезащиты и ЛКП на основании блок- модуля. Площадки обслуживания со стороны РУНН не соответствуют РД и ТТ. | брак производства; | 2019-11-12 09:58 | 2019 | 11 | 2019-11-07 | 2019-11-25 | 2019 | 13 |  | 1
299 | 301 | 1545; | ГПН-Ямал | 2018-09-04 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствие в комплекте ЗИП флажков к силовому трансформатору в кол-ве 8 штук. | некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; | 2019-11-16 11:43 | 2019 | 11 | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 2019 | 25 |  | 1
300 | 302 | 1799; | Энергопромис | 2019-11-01 | 2019 | Дефекты оборудования; | 1) При проверке многократного срабатывания электромеханической блокировки выявлено подклинивание электромагнита в подтянутом состоянии. 2) При проверке принудительной системы вентиляции блок-модуля выявлено, что после включения вентилятора открывается только одна створка из трех. 3) Крепление для электроконверторов не соответствует местам крепления на самом оборудовании 4) В шкафу собственных нужд блок-бокса отсутствуют цепи питания следующих автоматических выключателей: SF39-SF41, SF43-SF45. | брак производства; | 2019-11-18 14:37 | 2019 | 11 | 2019-11-18 |  | 2019 |  |  | 1
301 | 303 | 1736; | Томинский ГОК | 2019-07-01 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствие трансформаторов питания цепей управления ТС-16-0,4/0,23 (МЭТЗ) на первой и второй секции. | некомплектная отгрузка; | 2019-11-20 16:26 | 2019 | 11 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019 | 12 |  | 1
302 | 304 | 1219; 1218; | РН-Юганскнефтегаз | 2017-01-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Требуется покраска полов. Необходимо смонтировать газоанализатор и ящик управления, которых не было на момент отгрузки КТП с завода. | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2019-11-22 08:56 | 2019 | 11 | 2019-11-21 |  | 2019 |  | устранена 50/50. Ожидание окончания/подписывания ШМР/ПНР. | 2
303 | 305 | 1245; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-02-09 | 2017 | Дефекты оборудования; | Взорвался трансформатор собственных нужд ОЛСП-1,25/10. | брак поставщика; | 2019-11-22 11:50 | 2019 | 11 | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 2019 | 26 |  | 1
304 | 306 | 1790; | СПД | 2019-10-23 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствуют в ЗИП аккумуляторные батареи 12V 25Ah - 18шт. | некомплектная отгрузка; | 2019-11-25 14:14 | 2019 | 11 | 2019-11-25 | 2019-12-16 | 2019 | 21 |  | 1
305 | 307 | 1359; 1358; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-11 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Необходима замена шин ГЗШ из стали на медь. | брак производства; | 2019-11-25 14:27 | 2019 | 11 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019 | 18 |  | 2
306 | 308 | 1726; | ГПН-Ямал | 2019-09-10 | 2019 | Механические повреждения; | Деформация кронштейнов под опорные ролики силовых трансформаторов. | повреждение в дороге; | 2019-11-26 12:17 | 2019 | 11 | 2019-11-26 | 2019-12-23 | 2019 | 27 |  | 1
307 | 309 | 1266; | ГПН-Ямал | 2017-03-03 | 2017 | Ошибки программного обеспечения; | Необходима карта регистров обмена данными со шкафа УСПД до внешней АСУТП. | брак производства; | 2019-11-26 13:43 | 2019 | 11 | 2019-11-26 | 2020-01-17 | 2019 | 52 |  | 1
308 | 310 | 1809; | ГПН-Развитие | 2019-09-25 | 2019 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствие в составе ЗИП зажимов для силовых трансформаторов М48 - 8 шт и М12 - 6 шт | вина заказчика; | 2019-12-03 16:53 | 2019 | 12 | 2019-12-03 | 2019-01-03 | 2019 | -334 |  | 1
309 | 311 | 1673; | РН-Уватнефтегаз | 2019-02-27 | 2019 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора ТМГ21-2500/34-41 зав.№1936607 (МЭТЗ) по сварному шву | брак поставщика; | 2019-12-04 14:42 | 2019 | 12 | 2019-12-04 |  | 2019 |  | С заказчиком согласовано устранение на ШМР. Рекламация в режиме ожидания. | 1
310 | 312 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Дефекты оборудования; | Не работает выносной герметичный датчик зонд Плюс. | брак поставщика; | 2019-12-11 08:57 | 2019 | 12 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 2019 | 6 |  | 1
311 | 313 | 1486; | ГПН-Ямал | 2018-04-10 | 2018 | Механические повреждения; | Повреждение радиатора силового трансформатора. Течь масла. | вина заказчика; | 2019-12-13 08:55 | 2019 | 12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 0 |  | 1
312 | 314 | 1736; 1735; | Томинский ГОК | 2019-07-01 | 2019 | Несоответствие КД; | Шинные мосты от РУНН до силовых трансформаторов невозможно смонтировать на заводские опоры-треноги, так как по генплану под шинными мостами устанавливается оборудование заказчика (шкафы и щиты). Монтаж шинных мостов на опоры не согласован в РКД и не проработан на этапе разработки заказов. ЭНКОН (подрядчик привлеченный для выполнения монтажа и пнр заказов) совместн ос энегетиком Чувашовым, предложили смонтировать шинные мосты на шпильки, что и было реализовано с доп оплатой работ ЭНКОНу (300К). | несоответствие ОЛ, РКД, КД; ошибка конструирования; | 2019-12-16 14:16 | 2019 | 12 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 2019 | -3 |  | 2
313 | 315 | 1378; 1359; 1358; 1357; 1352; 1351; 1330; 1329; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Несоответствие КД; | В ходе ПНР зак.№№ 1329, 1330, 1378, 1351, 1352, 1353, 1357,1358, 1359 от заказчика получено замечание: Не реализован учет электроэнергии собственных нужд КТП. ЩСН подключен до вводных автоматических выключателей, в то время как цепи приборов учета установлены после вводных автоматических выключателей. 02.12.2019 с Романенко (Начальник РЗА АО РОСПАН ИНТЕРНЕЙШНЛ) договорились (Щербинский) о реализации ЩСН с секций шин после ввода. 12.12.2019 отправлена посылка с материалами для переделки (частично материалы улетели в чемоданах у Сугако и Кашкана). | несоответствие ОЛ, РКД, КД; ошибка конструирования; | 2019-12-16 14:33 | 2019 | 12 | 2019-11-18 |  | 2019 |  |  | 8
314 | 316 | 1351; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; Ошибки программного обеспечения; | по состоянию на 16.12.2019 в рамках выполнения ПНР выявлены многочисленные замечания по монтажу (электромонтаж+слесарка), маркировке, конструктиву, схемным решениям и браку оборудования в КТП. Станция отгружена с завода не законченная, без проверки ЛЭФИ/ОТК, т.к. грузили, чтобы не сорвать сроки поставки, как и остальной роспан из серии 1350-1359. Список замечаний на данный момент пополняется и не является исчерпывающим. Чек лист в папке с рекламацией. | брак производства; ошибка конструирования; | 2019-12-16 14:40 | 2019 | 12 | 2019-11-30 |  | 2019 |  |  | 1
315 | 317 | 1725; | ГПН-Ямал | 2019-09-12 | 2019 | Механические повреждения; | Деформация кронштейнов опорных роликов силовых трансформаторов Т1, Т2 (вероятные причины - следствие небрежной транспортировки, недостаточной жесткости транспортировочных креплений). На одном трансформаторе уровень масла ниже допустимого по маслоуказателю. | брак поставщика; повреждение в дороге; | 2019-12-16 14:59 | 2019 | 12 | 2019-12-16 |  | 2019 |  |  | 1
316 | 318 | 1853; | КимаБел | 2019-11-20 | 2019 | Несоответствие КД; | По проекту предохранители 200А, диаметр патрона предохранителя 85 мм. В КРУ КАЭЛИС заложено проектом обойма диаметром 76 мм (максимальный ток предохранителя 125А). | ошибка конструирования; | 2019-12-17 11:22 | 2019 | 12 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019 | 3 |  | 1
317 | 319 | 1809; 1530; | ГПН-Развитие | 2018-08-31 | 2018 | Несоответствие КД; | В процессе СМР, сборка блоков КТП КАТЭК, НЕРИНГА, РСАМ-674811.003-354 - КТП №1 Кустовой площадки №6 ТНГКМ, КТП КАТЭК, НЕРИНГА, РСАМ-674811.003-323 - КТП №2 Кустовой площадки №3.1 ТНГКМ, выявлено несоответствие длины болтов для изоляторов ИПУ-10/1000 и вводных коробов (Болт М12х90) – поз. 137, 141 Упаковочных листов, т.е. длина, поставленных по факту болтов не позволяет выполнить сборку изоляторов ИПУ-10/1000 и вводных коробов, согласно Руководства по монтажу – поз. № 137, 141 (Болт М12х120). Необходимо заменить Болт М12х90 на Болт М12х120 согласно количества, указанного в Руководстве по монтажу. | ошибка конструирования; | 2019-12-20 11:10 | 2019 | 12 | 2019-12-16 | 2020-01-15 | 2019 | 26 | Главный специалист-энергетик проекта «Инфраструктура» ООО «Газпромнефть-Развитие» Галикберов Вадим Ильдарович Galikberov.VI@gazprom-neft.ru +7 (963) 450-21-29 +7 (922) 151-32-20 | 2
318 | 320 | 1351; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | В составе зип отсутствуют: Предохранители CEF 6/12 kV 80A 442mm - 3 шт. Трансформатор тока ТШП 200/5 - 1 шт. Клещи изолирующие 6 кВ К-10 - 1шт. Индикатор напряжения 0,4 кВ - 1шт. Лампа светодиодная длинная - 4 шт. Лампа светодиодная короткая - 4 шт. Замечание выявлено во время работ по ПНР (Щербинским) 12.12.2019 г. | ЗИП недоукомплектация; хищение; | 2019-12-20 11:34 | 2019 | 12 | 2019-12-20 |  | 2019 |  |  | 1
319 | 321 | 1530; | ГПН-Развитие | 2018-08-31 | 2018 | Дефекты оборудования; | Не происходит отключение АВ BH630 в режиме работы MANUAL. Причина - неправильная сборка автомата с мотор-приводом. | брак производства; | 2019-12-26 09:31 | 2019 | 12 | 2019-12-26 |  | 2019 |  |  | 1
320 | 322 | 1541; | ГПН-Восток | 2018-09-14 | 2018 | Дефекты оборудования; | Брак светочувствительного автомата и фотодатчика F&F (AZ-B+Plus). Ранее направлялся только датчик Plus, с фотореле не заработал, сейчас отправляем комплектом - датчик + реле службой экспресс-почты. | брак поставщика; | 2019-12-27 11:01 | 2019 | 12 | 2019-12-27 |  | 2019 |  |  | 1
321 | 323 | 1857; | РН-Роспан Интернешнл | 2019-12-09 | 2019 | Несоответствие КД; | Щит низковольтный распределительный модульный ЩНРМ-1-250/0,4 АС-С-IP31 УХЛ4 , в количестве 1 шт., ( код 2508654), зав. № 1857, не соответствует спецификации ММ № 1013385349.( фактически поставлен Щит низковольтный распределительный модульный ЩНРМ-1-400/0,4 АС-С-IP31 У3). | документарные проблемы; | 2019-12-27 11:47 | 2019 | 12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 0 |  | 1
322 | 324 | 1530; | ГПН-Развитие | 2018-08-31 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | 1. На основании упаковочного листа, выявлена недопоставка валов привода разъединителя РЛНД.1-10.II/400 У2 2. В ходе монтажа кабельной перемычки ВВГнг 4х120 (комплектная поставка) между шкафом секционного автомата GF1-09 на АВР НКУ автомат G1 и две перемычки с ящика АВР автомат GF2-02 на АВР НКУ автомата G1 по уже смонтированным кабельным конструкциям в техподполье 2КТП, предусмотренный проектом АО "Гипровостокнефте", было выявлено, что фактической длины поставленного кабеля 40 метров недостаточно для выполнения полного комплекта работ по монтажу кабельных перемычек КТП-2. | вина заказчика; ошибка конструирования; | 2020-01-14 08:23 | 2020 | 1 | 2020-01-13 |  | 2020 |  |  | 1
323 | 325 | 1850; 1849; 1848; 1847; 1846; 1792; 1791; 1790; 1720; 1719; 1687; 1686; 1674; 1673; 1650; 1649; 1648; 1572; 1571; 1540; 1539; 1538; 1537; 1536; 1535; 1534; 1533; 1532; 1531; 1519; 1441; 1440; 1075; 1074; 1000; 997; 996; 930; | СПД | 2015-12-07 | 2015 | Дефекты оборудования; | Проходные изоляторы KUVAG контактной системы вакуумного выключателя, не прошли токовые испытания - повышенное сопротивление токоведущей части внутри литой части изолятора. Причины повышенного сопротивления не установлены, вероятно дефект производителя (made in china). На всех отгруженных заказах с КРУ 35 кВ необходимо произвести установку шунтирующих шинок в контактной части изолятора. | брак поставщика; | 2020-01-14 15:14 | 2020 | 1 | 2020-01-09 |  | 2020 |  | Предупреждение рекламаций | 38
324 | 326 | 1846; | СПД | 2019-11-21 | 2019 | Дефекты оборудования; | « В РУНН расположение , рейки крепления КЛ и кабельных вводов выполнено не в одной вертикальной плоскости, в следствие чего подключенный КЛ приходится изгибать с вероятным прикосновением к шине PEN. Замечание касается всех ранее отгруженных КТП 35/0,4. | ошибка конструирования; | 2020-01-14 15:43 | 2020 | 1 | 2020-01-08 |  | 2020 |  |  | 1
325 | 327 | 1777; | СТЭМ | 2019-08-29 | 2019 | Дефекты оборудования; | Некомплектная отгрузка с завода в ШУНе отсутствует - КВТ-1,14-2,5/160 220B, Контактор вакуумный 0,4 кВ (НПП-Контакт). От заказчика пока не поступало рекламации, ждем. | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2020-01-15 15:24 | 2020 | 1 | 2020-01-15 |  | 2020 |  | Ожидание оф рекламации от заказчика. | 1

## частота повторений - анализ
АНАЛИЗ: ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЙ ПО ЗАКАЗАМ |  | АНАЛИЗ: ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЙ ПО ЗАКАЗЧИКАМ
№ заказа | Количество | Покупатель | Количество
930 | 1 | AGRIGO PROJECTS LTD | 9
949 | 1 | Агролинк | 2
996 | 1 | Барановичское отд.Бел. Ж.Д. | 1
997 | 1 | Беларуськалий | 10
1000 | 1 | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 48
1011 | 1 | ГПН-Восток | 17
1012 | 1 | ГПН-ННГ | 15
1031 | 1 | ГПН-Оренбург | 11
1062 | 1 | ГПН-Развитие | 5
1063 | 1 | ГПН-Хантос | 12
1064 | 1 | ГПН-Ямал | 101
1065 | 1 | Западная энергетическая компания | 12
1074 | 1 | КимаБел | 1
1075 | 1 | Лукойл-Западная Сибирь | 2
1080 | 1 | Лукойл-Коми | 3
1087 | 5 | Полоцктранснефть Дружба | 3
1088 | 6 | РН-Ванкор | 3
1089 | 4 | РН-ВСНК | 16
1090 | 4 | РН-ВЧНГ | 45
1091 | 5 | РН-Оренбургнефть | 2
1092 | 5 | РН-Роспан Интернешнл | 59
1093 | 5 | РН-Сузун | 6
1098 | 1 | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 27
1099 | 3 | РН-Тагульское | 3
1102 | 1 | РН-Томскнефть ВНК | 11
1103 | 1 | РН-Тюменнефтегаз | 5
1107 | 1 | РН-Уватнефтегаз | 10
1108 | 1 | РН-Юганскнефтегаз | 39
1110 | 2 | СВЕТ-92 | 2
1111 | 1 | Северский трубный завод | 2
1112 | 2 | Серволюкс-Агро | 4
1114 | 3 | Славнефть | 2
1120 | 1 | Славнефть-МНГ | 1
1143 | 1 | СПД | 64
1144 | 1 | Стройтрест №4 | 1
1160 | 3 | СТЭМ | 3
1162 | 3 | Томинский ГОК | 12
1173 | 1 | Энергопро | 4
1176 | 2 | Энергопромис | 1
1177 | 5
1180 | 5
1193 | 2
1195 | 1
1198 | 3
1200 | 3
1201 | 2
1202 | 2
1203 | 2
1204 | 2
1205 | 2
1209 | 4
1210 | 5
1211 | 3
1212 | 3
1213 | 3
1214 | 2
1218 | 2
1219 | 2
1228 | 1
1229 | 1
1230 | 1
1231 | 1
1232 | 1
1235 | 1
1236 | 2
1237 | 2
1245 | 1
1246 | 1
1249 | 2
1250 | 1
1251 | 1
1252 | 2
1253 | 1
1254 | 1
1256 | 3
1257 | 1
1263 | 6
1266 | 1
1269 | 2
1270 | 2
1271 | 1
1272 | 1
1273 | 1
1276 | 1
1279 | 1
1280 | 1
1283 | 1
1286 | 1
1288 | 2
1291 | 3
1292 | 2
1296 | 1
1297 | 3
1298 | 2
1299 | 1
1300 | 1
1305 | 1
1316 | 2
1317 | 2
1318 | 1
1319 | 2
1321 | 3
1325 | 1
1326 | 1
1327 | 1
1329 | 5
1330 | 6
1331 | 2
1334 | 2
1335 | 2
1336 | 2
1337 | 2
1338 | 3
1339 | 3
1340 | 5
1341 | 4
1342 | 3
1343 | 2
1344 | 3
1345 | 4
1346 | 2
1347 | 2
1348 | 2
1349 | 1
1350 | 2
1351 | 5
1352 | 4
1353 | 1
1354 | 2
1355 | 1
1356 | 2
1357 | 5
1358 | 4
1359 | 3
1360 | 1
1361 | 1
1362 | 1
1363 | 1
1367 | 1
1371 | 1
1373 | 2
1375 | 2
1377 | 2
1378 | 6
1385 | 3
1386 | 1
1388 | 2
1389 | 2
1390 | 2
1391 | 6
1392 | 3
1393 | 1
1394 | 1
1395 | 1
1396 | 1
1413 | 1
1414 | 1
1417 | 1
1418 | 1
1420 | 1
1424 | 1
1425 | 1
1426 | 1
1427 | 1
1428 | 1
1429 | 1
1430 | 2
1431 | 1
1432 | 1
1433 | 1
1434 | 1
1435 | 1
1436 | 5
1437 | 3
1438 | 1
1439 | 2
1440 | 1
1441 | 1
1443 | 1
1444 | 2
1445 | 1
1452 | 3
1453 | 2
1454 | 4
1455 | 2
1456 | 2
1459 | 1
1460 | 1
1461 | 1
1462 | 1
1471 | 1
1476 | 1
1478 | 6
1479 | 3
1480 | 1
1486 | 1
1488 | 1
1489 | 1
1490 | 1
1491 | 1
1495 | 4
1497 | 2
1514 | 1
1515 | 2
1517 | 2
1518 | 2
1519 | 3
1524 | 3
1530 | 3
1531 | 1
1532 | 1
1533 | 1
1534 | 1
1535 | 1
1536 | 1
1537 | 1
1538 | 1
1539 | 1
1540 | 1
1541 | 6
1544 | 1
1545 | 1
1547 | 1
1548 | 1
1549 | 1
1550 | 1
1551 | 1
1552 | 1
1553 | 1
1554 | 1
1555 | 1
1556 | 1
1557 | 1
1558 | 1
1559 | 1
1560 | 1
1561 | 1
1562 | 1
1563 | 1
1564 | 1
1565 | 1
1566 | 1
1567 | 1
1571 | 3
1572 | 4
1579 | 2
1586 | 3
1587 | 1
1594 | 2
1595 | 2
1596 | 2
1597 | 2
1598 | 2
1599 | 2
1611 | 1
1648 | 3
1649 | 4
1650 | 2
1655 | 1
1656 | 1
1659 | 1
1661 | 1
1670 | 1
1671 | 1
1673 | 3
1674 | 1
1675 | 1
1676 | 1
1681 | 1
1682 | 1
1683 | 3
1684 | 1
1686 | 1
1687 | 1
1719 | 3
1720 | 2
1721 | 2
1722 | 3
1725 | 1
1726 | 1
1729 | 1
1735 | 3
1736 | 4
1737 | 1
1738 | 2
1739 | 1
1740 | 1
1759 | 1
1760 | 1
1761 | 1
1765 | 3
1777 | 1
1790 | 3
1791 | 2
1792 | 2
1799 | 1
1809 | 2
1827 | 1
1828 | 1
1829 | 1
1830 | 1
1831 | 1
1832 | 1
1833 | 1
1834 | 1
1835 | 1
1836 | 1
1837 | 1
1838 | 1
1846 | 2
1847 | 1
1848 | 1
1849 | 1
1850 | 1
1853 | 1
1857 | 1

## причины рекламаций - 21_03
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
Кол-во | Названия столбцов
Названия строк | 2020.01 | 2019.12 | 2019.11 | 2019.10 | 2019.09 | 2019.08 | 2019.07 | 2019.06 | 2019.05 | 2019.04 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.01 | 2018.12 | 2018.11 | 2018.10 | 2018.09 | 2018.08 | 2018.07 | 2018.06 | 2018.05 | 2018.04 | 2018.03 | 2018.02 | 2018.01 | 2017.12 | 2017.11 | 2017.10 | 2017.09 | 2017.08 | 2017.07 | 2017.06 | 2017.05 | 2017.04 | 2017.03 | 2017.02 | 2017.01 | Общий итог
брак поставщика | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |  | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 5 |  | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 80
брак производства |  | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 100
вина заказчика | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 13
документарные проблемы |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | 5 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 39
ЗИП недоукомплектация |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 7 | 3 | 1 | 32
некомплектная отгрузка | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 26
несоответствие ОЛ, РКД, КД |  | 2 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 2 | 47
ошибка конструирования | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 1 | 49
ошибки ШМР, ПНР | [11 empty] | 1 | [25 empty] | 1
повреждение в дороге |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 58
хищение |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 10
Общий итог | 6 | 19 | 17 | 9 | 13 | 18 | 28 | 13 | 14 | 7 | 12 | 7 | 14 | 12 | 8 | 27 | 17 | 12 | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 17 | 6 | 5 | 17 | 9 | 6 | 18 | 1 | 6 | 13 | 24 | 18 | 8 | 455

## Динамика по годам
Динамика возникновения рекламация по годам
Год возникновения рекламации
Количество по полю Кол-во заказов | Названия столбцов
Год отгрузки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Общий итог
2014 | 1 |  |  |  | 1
2015 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14
2016 | 25 | 23 | 9 |  | 57
2017 | 50 | 40 | 39 |  | 129
2018 |  | 36 | 47 | 1 | 84
2019 |  |  | 38 | 2 | 40
Общий итог | 81 | 105 | 135 | 4 | 325

## Справка по гарантийным случаям
№ п/п | №зак | Заказчик | тип рекламации | дата поступления | Краткое описание | тип оборудования | маркировка | кол-во | производитель
1 | 1571 | СПД | брак поставщика | 2019-01-15 16:24 | брак поставщика Треснуты маслоуплотнительные резинки на силовых трансформаторах | Силовой трансформатор | DCU 4236, 1600 kVa, 35/0,4 kV, Dyn1 | 1 | Schneider Electric
2 | 1087; 1088; 1092; 1093 | ГПН-Ямал | брак поставщика | 2019-01-15 16:38 | брак поставщика Выход из строя коммутаторов МОХА | Сетевой коммутатор | MOXA Nport S8455I-MM-SC | 4 | MOXA
3 | 1341 | РН-ВЧНГ | брак поставщика | 2019-01-16 13:45 | брак поставщика Межвитковое короткое замыкание фазы "С" силового трансформатора | Силовой трансформатор | ТСК-25/6 УХЛ3 | 1 | РосЭнергоТранс СВЭЛ
4 | 1198 | ООО «Газпромнефть-Снабжение» | брак поставщика | 2019-01-29 | брак поставщика Дефект трансформатора ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ №6000831, обрыв обмотки ВН фазы В | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ | 1 | ОАО "СЗТТ"
5 | 1375 | АО "МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ" | брак поставщика | 2019-03-11 | брак поставщика Брак преобразователей Е854/2ЭС-ЦМ 2 шт | Преобразователь измерительный | Е854/2ЭС | 2 | ООО "Энерго-Союз"
6 | 1209 | ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" | брак поставщика | 2019-03-18 | брак поставщика выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | Инвертор + зарядное устройство | Pulse IPI 220В 1 кВа + Pulse У3 220В/5А | 1 | ЧТУП "СПВР-Бай"
7 | 1211 | ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" | брак поставщика | 2019-03-18 | брак поставщика выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | Инвертор + зарядное устройство | Pulse IPI 220В 1 кВа + Pulse У3 220В/5А | 1 | ЧТУП "СПВР-Бай"
8 | 1572 | ООО "Салым Петролеум" | брак поставщика | 2019-01-30 | брак поставщика Неисправность сигнальной панели ПС12 | Панель сигнальная | ПС-12 | 1 | ООО "Синтез-Электро"
9 | 1389 | ООО "Газпромнефть-Ямал" | брак поставщика | 2019-02-18 | брак поставщика Брак моторных-приводов MP-BD-X230 (2шт.) на вводных АВ НКУ | Моторный привод автоматического выключателя | MP-BD-X230 | 2 | O.E.Z s.r.o
10 | 1195 | ГПН-Развитие (Мессояха) | брак поставщика | 2019-03-04 | брак поставщика Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/6/0,4 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
11 | 1235 | ГПН-Развитие (Мессояха) | брак поставщика | 2019-03-04 | брак поставщика Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/6/0,4 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
12 | 1572 | ООО "Салым Петролеум" | брак поставщика | 2019-05-16 | ПС12 не выводит на дисплей мнемосхему | Панель сигнальная | ПС-12 | 1 | ООО "Синтез-Электро"
13 | 1198 | ООО "Газпромнефть-Восток" | брак поставщика | 2019-05-24 | Направленный в замен, вышедшему из строя, трансформатор напряжения ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ не прошли испытания по току холостого хода и электрической прочности изоляции первичной обмотки | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ | 1 | ОАО "СЗТТ"
14 | 1391 | AGRIGO PROJECTS LTD | брак поставщика | 2019-05-24 | Течь силового трансформатора 100 кВА, | Силовой трансформатор | ТМГСУ11-100/10 У1 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
15 | 1392 | AGRIGO PROJECTS LTD | брак поставщика | 2019-05-24 | Течь силовых трансформаторов 2х1000 кВА и 1х100 кВА, выход из строя привода ВН 10 кВ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/10 У1 | 2 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
16 | 1436 | ГПН-Восток | брак поставщика | 2019-05-27 | Реальные потребляемые нагрузки вентиляторами ВО-3,15 не соответствуют данным завода изготовителя (реальные токовые нагрузки больше) | Вентилятор осевой | ВО-3,15 | 1 | ООО "БЕЛТЕХПРОМ"
17 | 1177 | ООО "Газпромнефть-Ямал" | брак поставщика | 2019-05-27 | Отсутствие сигнала опертока с ТИТ на датчики температуры на модуле УСО-01 НПО МИР | Модуль телемеханики | УСО-01 | 2 | НПО МИР
18 | 1193 | СВЕТ-92 | брак поставщика | 2019-01-03 14:57 | брак производства Дефект комплектующих, наладка блока Sepam 40, наладка ТРМ, недостача термореле, недостача нар. светильника | ИБП | R-UPS 600VA | 1 | Китай
19 | 1388 | ГПН-Ямал | брак поставщика | 2019-01-09 08:21 | брак производства или брак поставщика Пробой концевой муфты | Концевые высоковольтные муфты | POLT-12C_1XI-L12 | 3 | Raychem - ООО "Тайко Электроникс РУС"
20 | 1611 | ф-ал СУ-120 ОАО "Стротрест №4" | брак поставщика | 2019-05-14 | Брак поставщика + Ошибка в КД отсутствует перемычка между группами АВ QF1-QF7 и QF8-QF11 | Контактор | CHINT NC1-65, 65А,400V | 1 | Китай