## анализ рекламаций_БД
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН РЕКЛАМАЦИЙ
№ п/п | № рекламации | № заказа/ов | Покупатель | Дата отгрузки | Год отгрузки | Тип рекламации Project | Описание рекламации (текст) | Причина возникновения рекламации | Дата открытия рекламации | Год возникновения рекламации | Месяц | Дата получения ректамации в СМК | Дата закрытия рекламации | Год | Срок устранения, дней | Возможные причины рекламации
1 | 1 | 949; | Лукойл-Коми | 2014-09-05 | 2014 | Дефекты оборудования; | низкий уровень масла, подтеки масла, не отрегулированы выключатели нагрузки | повреждение в дороге; | 2017-01-03 | 2017 | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-27 | 2017 | 24 | не качественная работа слесарного участка и ОТК, разрегулировка во время транспортировки низкий уровень масла, подтеки масла, не отрегулированы выключатели нагрузки";
2 | 2 | 1236; | ГПН-Оренбург | 2016-12-08 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация оборудованием и ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-01-10 | 2017 | 1 | 2017-01-10 | 2017-05-01 | 2017 | 111
3 | 3 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; | Повреждения трансформатора, отсутствует документация, ЗИП | ЗИП недоукомплектация; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2017-01-11 | 2017 | 1 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017 | 16
4 | 4 | 1200; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Дефекты, механические повреждения оборудования в процессе транспортировки | брак производства; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2017-01-13 | 2017 | 1 | 2017-01-13 | 2017-03-02 | 2017 | 48
5 | 5 | 1218; 1219; | РН-Юганскнефтегаз | 2017-01-17 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; | следы ржавчины, механические повреждения | брак производства; ошибка конструирования; повреждение в дороге; | 2017-02-02 | 2017 | 2 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017 | 0 | брак производства
6 | 6 | 1200; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ошибка конструирования; | 2017-02-16 | 2017 | 2 | 2017-02-10 | 2017-03-07 | 2017 | 19 | не продуманный конструктив сборки шкафов (использование самонарезных винтов) Повреждения оборудования в результате транспортировки";повреждение в дороге
7 | 7 | 1214; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-21 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования | брак производства; ошибка конструирования; | 2017-02-16 | 2017 | 2 | 2017-02-10 | 2017-05-05 | 2017 | 78 | не продуманный конструктив сборки шкафов (использование самонарезных винтов) Повреждения оборудования";
8 | 8 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-02 | 2017 | 71
9 | 9 | 1211; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-27 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-05 | 2017 | 74
10 | 10 | 1209; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждение я оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-09-04 | 2017 | 196 | хищение
11 | 11 | 1212; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-28 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-05-02 | 2017 | 71 | некомплектная отгрузка
12 | 12 | 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-29 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждения оборудования в результате транспортировки | повреждение в дороге; | 2017-02-20 | 2017 | 2 | 2017-02-20 | 2017-09-04 | 2017 | 196 | ошибка конструирования
13 | 13 | 1143; | ГПН-ННГ | 2016-05-03 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недостача комплекта шин | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12
14 | 14 | 1144; | ГПН-ННГ | 2016-05-03 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недостача комплекта шин | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | ошибки ШМР, ПНР
15 | 15 | 1229; | ГПН-ННГ | 2017-02-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Недостача аккумуляторных батарей, повреждений ручек входных дверей | повреждение в дороге; повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | вина заказчика
16 | 16 | 1230; | ГПН-ННГ | 2017-02-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Недостача аккумуляторных батарей, повреждение ручек входных дверей | несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | ЗИП недоукомплектация
17 | 17 | 1231; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует приемник с антенной | ЗИП недоукомплектация; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | не согласована РКД
18 | 18 | 1232; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует приемник с антенной, повреждена ручка входной двери | брак производства; брак производства; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12 | документарные проблемы
19 | 19 | 1228; | ГПН-ННГ | 2017-02-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Следы масла на трансформаторе, низкий уровень масла | брак производства; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-03-09 | 2017 | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 2017 | 12
20 | 20 | 1252; 1254; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие РКД; | механические повреждения, несоответствие ОЛ | ЗИП недоукомплектация; ошибка конструирования; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-21 | 2017 | 8
21 | 21 | 1173; | ГПН-Ямал | 2016-08-11 | 2016 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | низкий уровень масла, ошибка конструирования | ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-19 | 2017 | 6
22 | 22 | 1253; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие РКД; | несоответствие ОЛ, отсутствие ЗИП, мех. повреждения | несоответствие ОЛ, РКД, КД; ошибка конструирования; | 2017-03-13 | 2017 | 3 | 2017-03-13 | 2017-03-21 | 2017 | 8
23 | 23 | 1250; | РН-Роспан Интернешнл | 2016-12-26 | 2016 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие ОЛ, коррозия ЛКП | брак производства; документарные проблемы; | 2017-03-14 | 2017 | 3 | 2017-03-14 | 2017-04-20 | 2017 | 37
24 | 24 | 1031; | ГПН-Оренбург | 2015-05-14 | 2015 | Дефекты оборудования; | выход из строя силового трансформатора | повреждение в дороге; | 2017-03-16 | 2017 | 3 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017 | 22
25 | 25 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Несоответствие параметров работы автоматических выключателей Arion WL4000A ETU76B Q1,Q2 трансформатором тока в нулевой шине ТШП-066-1 УЗ 4000/5 1 TAN1, 2 -TAN1 | некомплектная отгрузка; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-03-29 | 2017 | 3 | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 2017 | 34
26 | 26 | 1120; | ГПН-Хантос | 2016-02-29 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | отсутствуют провода заземления в ЗИП | ЗИП недоукомплектация; некомплектная отгрузка; | 2017-03-29 | 2017 | 3 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 2017 | 8
27 | 27 | 1251; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-03-10 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | несоответствие ЛКП, механические повреждения | брак производства; | 2017-03-30 | 2017 | 3 | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017 | 29
28 | 28 | 1062; 1063; 1064; 1065; | ГПН-Оренбург | 2015-09-02 | 2015 | Дефекты оборудования; | недопустимая точность измерения поставленного оборудования | брак производства; документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-05 | 2017 | 4 | 2017-04-05 | 2017-05-24 | 2017 | 49
29 | 29 | 1269; 1270; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-15 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | не соответствие ОЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-05 | 2017 | 4 | 2017-04-05 | 2017-06-06 | 2017 | 62
30 | 30 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Несоответствие КД; | В конструкторской документации, прибывшей с блоком отсутствует конструкторская документация по части охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2017-04-11 | 2017 | 4 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017 | 10
31 | 31 | 1110; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-11 | 2016 | Дефекты оборудования; | Неисправность счетчика | брак поставщика; | 2017-04-18 | 2017 | 4 | 2017-04-17 | 2017-05-05 | 2017 | 17
32 | 32 | 1300; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-28 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие опросного листа | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-04-18 | 2017 | 4 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017 | 1
33 | 33 | 1237; | Лукойл-Западная Сибирь | 2017-03-17 | 2017 | Механические повреждения; | повреждения двух силовых трансформаторов TTR-A | повреждение в дороге; | 2017-04-20 | 2017 | 4 | 2017-04-17 | 2017-06-07 | 2017 | 48
34 | 34 | 1249; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-04-04 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие РКД; | несоответствие ЛКП, замятие стен, перекос модулей, несоответствие перил ЛНД РН | брак производства; | 2017-04-28 | 2017 | 4 | 2017-04-27 | 2017-07-20 | 2017 | 83
35 | 35 | 1296; | Славнефть-МНГ | 2017-04-11 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплект ЗИП | ЗИП недоукомплектация; | 2017-05-03 | 2017 | 5 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017 | 2
36 | 36 | 1272; | РН-Сузун | 2017-04-21 | 2017 | Механические повреждения; | оторванный козырёк над вентиляционным окном | брак производства; некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2017-05-12 | 2017 | 5 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017 | 3
37 | 37 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | вибрирующий воздуховод | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2017-05-24 | 2017 | 5 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017 | 5
38 | 38 | 1271; | РН-Ванкор | 2017-05-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | царапины, ржавчина | повреждение в дороге; | 2017-06-01 | 2017 | 6 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017 | 1
39 | 39 | 1286; | ГПН-Восток | 2017-03-10 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие типа и количества запасных частей упаковочному листу | вина заказчика; документарные проблемы; ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-04 | 2017 | 7 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017 | 7
40 | 40 | 1091; | ГПН-Ямал | 2016-02-09 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплектность КТП, отсутствие паролей к контроллерам | документарные проблемы; ЗИП недоукомплектация; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-04 | 2017 | 7 | 2017-06-27 | 2017-08-17 | 2017 | 44
41 | 41 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие ЗИП упаковочному листу | ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-06 | 2017 | 7 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017 | 0
42 | 42 | 1088; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | выход коммутатора CISCO IE3000 из строя | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2017-07-06 | 2017 | 7 | 2017-07-06 | 2017-09-08 | 2017 | 64
43 | 43 | 1371; | РН-ВЧНГ | 2017-06-13 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | несоответствие изделия ОЛ/РКД, механические повреждения, частичное отсутствие ЗИП | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2017-07-10 | 2017 | 7 | 2017-07-10 | 2017-08-08 | 2017 | 29
44 | 44 | 1360; 1361; 1362; 1363; 1367; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-06-02 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | механические повреждения, несоответствия ЗИП | повреждение в дороге; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017 | 11
45 | 45 | 1012; | РН-Ванкор | 2015-09-04 | 2015 | Механические повреждения; Несоответствие КД; | механические повреждения двери РИП, ТШП-0,66 вместо ТОП-0,66 в ЗИПе | повреждение в дороге; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017 | 0
46 | 46 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие габаритов; Несоответствие РКД; | несоответствие изделия КД (РКД), недостаточная прочность площадок обслуживания | несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-17 | 2017 | 7 | 2017-07-18 | 2017-10-05 | 2017 | 80
47 | 47 | 1297; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | недостача ЗИП | повреждение в дороге; | 2017-07-18 | 2017 | 7 | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 2017 | 14
48 | 48 | 1110; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-11 | 2016 | Несоответствие РКД; | несоответствие времени работы АВ Протон (В составе БАВР) | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-07-24 | 2017 | 7 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017 | 0
49 | 49 | 1352; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | мех. повреждения, отсутствие ЗИП, несоответствие РКД, ОЛ | брак производства; | 2017-07-31 | 2017 | 7 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017 | 133
50 | 50 | 1350; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-14 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | несоответствие IP силовых тр-ров, невозможность приемки грузового места (заварено со всех сторон) | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-07 | 2017 | 8 | 2017-08-04 | 2017-11-27 | 2017 | 112
51 | 51 | 1353; 1355; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-17 | 2017 | Несоответствие КД; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | несоответствия IP силовых тр-ров, сопровод. док-ции, состав ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-07 | 2017 | 8 | 2017-08-04 | 2017-11-27 | 2017 | 112
52 | 52 | 1299; | РН-Тагульское | 2017-07-25 | 2017 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | не завершен монтаж оборудования изделия, не закреплен ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-10 | 2017 | 8 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 2017 | 18
53 | 53 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие маркировки груза; | несоответствие толщины ЛКП, несоответствие маркировки | документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-08-18 | 2017 | 8 | 2017-08-17 | 2017-11-27 | 2017 | 101
54 | 54 | 1358; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | механические повреждения+ | брак производства; | 2017-08-25 | 2017 | 8 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017 | 108
55 | 55 | 1338; 1339; 1340; 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | повреждения ЛКП, несоответствие изделия КД, ОЛ, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-04 | 2017 | 9 | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2017 | 18
56 | 56 | 1354; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-14 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | мех. повреждения, несоответствия РКД, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-04 | 2017 | 9 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | 2017 | 98
57 | 57 | 1334; 1336; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие маркировки груза; Несоответствие РКД; | механические повреждения, недостача ЗИП, несоответствие ОЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-09-05 | 2017 | 9 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017 | 38
58 | 58 | 1316; 1317; 1319; 1321; | РН-ВСНК | 2017-06-29 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие ЗИП | ЗИП недоукомплектация; хищение; | 2017-09-08 | 2017 | 9 | 2017-09-08 | 2017-10-05 | 2017 | 27
59 | 59 | 1107; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2016-03-17 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | недостача ЗИП | ЗИП недоукомплектация; | 2017-09-08 | 2017 | 9 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017 | 25
60 | 60 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | дефект короба вентиляции (проворачиваются закладные) | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-09-11 | 2017 | 9 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017 | 3
61 | 61 | 1098; | ГПН-Ямал | 2016-02-11 | 2016 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | повреждение ЗИП во время транспортировки, не соответствие ЗИП УЛ | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-17 | 2017 | 10 | 2017-10-17 | 2018-05-21 | 2018 | 216
62 | 62 | 1334; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие комплекта поставки УЛ, повреждение переключателя вольтметра | брак поставщика; | 2017-10-20 | 2017 | 10 | 2017-10-18 | 2018-02-06 | 2018 | 109
63 | 63 | 1246; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-02-09 | 2017 | Дефекты оборудования; | вышел из строя АВ Masterpact NW20H1 c Micrologic 5.0a | брак поставщика; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-21 | 2018-01-12 | 2018 | 81
64 | 64 | 1390; | ГПН-ННГ | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие КД; | в УЛ и по факту отсутствует аккумулятор для РИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017 | 17
65 | 65 | 1111; | ГПН-ННГ | 2016-02-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие КД; | отсутствие кабеля ВВГнг 4х95 в УЛ и по факту | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-17 | 2017-11-21 | 2017 | 29
66 | 66 | 1273; 1279; 1280; 1283; | РН-Сузун | 2017-05-11 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | несоответствие ЗИП УЛ | брак производства; брак производства; повреждение в дороге; | 2017-10-23 | 2017 | 10 | 2017-10-23 | 2018-01-11 | 2018 | 80
67 | 67 | 1288; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-06 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствую части и детали ЗИП | брак производства; | 2017-10-26 | 2017 | 10 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017 | 39
68 | 68 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Инвертор вышел из строя. Трансформаторы для ШКИ УХЛ1. Варисторы для ШКИ | брак поставщика; | 2017-10-27 | 2017 | 10 | 2017-08-04 | 2018-06-08 | 2018 | 224
69 | 69 | 1336; | РН-ВЧНГ | 2017-08-16 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | Течь и сколы изоляторов силовых тр-ров, кол-во ЗИП не соответствует УЛ, не соответствие автоматов в РУНН | повреждение в дороге; | 2017-10-27 | 2017 | 10 | 2017-10-27 | 2018-02-06 | 2018 | 102
70 | 70 | 1338; 1339; 1340; 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; | Повреждены изоляторы ШТИЗ | брак поставщика; вина заказчика; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017 | 23
71 | 71 | 1276; | РН-Сузун | 2017-05-25 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация термометром | брак производства; брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017 | 57
72 | 72 | 1351; 1352; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-06-30 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Недокомплектация | брак производства; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 2017 | 41
73 | 73 | 1329; 1330; 1349; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Несоответствие КД; | Механические повреждения, отклонения от ОЛ, несоответствия документации | брак производства; | 2017-10-31 | 2017 | 10 | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 2017 | 41
74 | 74 | 1252; | ГПН-ННГ | 2017-02-22 | 2017 | Дефекты оборудования; | Трансформатор ТМГ не прошел испытания (изоляции обмоток) | брак поставщика; | 2017-11-01 | 2017 | 11 | 2017-10-31 | 2018-01-17 | 2018 | 77
75 | 75 | 1356; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-08-25 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие КД; | см.акт вк | некомплектная отгрузка; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-11-02 | 2017 | 11 | 2017-08-02 | 2017-11-25 | 2017 | 23
76 | 76 | 1342; 1343; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; Недоукомплектация д-ции; Несоответствие габаритов; Несоответствие КД; | Многочисленные несоответствия ОЛ, несоответствие НТД. | повреждение в дороге; | 2017-11-03 | 2017 | 11 | 2017-11-03 | 2017-11-11 | 2017 | 8
77 | 77 | 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Несоответствия ОЛ, мех.повреждения, недоукомплектация | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2017-11-09 | 2017 | 11 | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 2017 | 12
78 | 78 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | механическое повреждение тяги ВНПР вследствие эксплуатации | брак поставщика; | 2017-12-05 | 2017 | 12 | 2017-12-01 | 2018-01-30 | 2018 | 56
79 | 79 | 1330; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; Механические повреждения; | Механические повреждения модуля несоответствие ЛКП | некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2017-12-07 | 2017 | 12 | 2017-12-06 | 2018-05-25 | 2018 | 169
80 | 80 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Дефекты оборудования; | Замечания по электрооборудованию. | брак поставщика; | 2017-12-08 | 2017 | 12 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2017 | 10
81 | 81 | 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-10-13 | 2017 | Дефекты оборудования; | Входной контроль | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2017-12-28 | 2017 | 12 | 2017-12-01 | 2017-12-28 | 2017 | 0
82 | 82 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Скол изолятора силового трансформатора Шнайдер | брак поставщика; | 2018-01-04 | 2018 | 1 | 2017-12-28 | 2018-02-22 | 2018 | 49
83 | 83 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствуют модули SFP и патчкорды | документарные проблемы; | 2018-01-05 | 2018 | 1 | 2017-11-14 | 2018-01-30 | 2018 | 25
84 | 84 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Несоответствие КД; | Датчики ДТС не подходят по диапазону измеряемых температур | брак производства; документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-05 | 2018 | 1 | 2017-11-13 | 2018-01-30 | 2018 | 25
85 | 85 | 1288; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-06 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; | Затруднение в индефикации комплектующих, несоответствие и отсутствие метизов, описка в УЛ | брак производства; ЗИП недоукомплектация; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2018-01-06 | 2018-03-14 | 2018 | 65
86 | 86 | 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; | СПД | 2017-12-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора | повреждение в дороге; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2018-01-06 | 2018-04-23 | 2018 | 105
87 | 87 | 1335; 1337; | РН-ВЧНГ | 2017-10-26 | 2017 | Механические повреждения; | Механические повреждения, сотрудники ВК оперирует не актуальными версиями ОЛ | повреждение в дороге; | 2018-01-08 | 2018 | 1 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2017 | -38
88 | 88 | 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; | Несоответствие объёма поставки ОЛ. Нет переносного ремонтного освещения. | брак поставщика; ошибка конструирования; | 2018-01-12 | 2018 | 1 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018 | 24
89 | 89 | 1210; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-20 | 2016 | Дефекты оборудования; | Выход из строя инвертора | брак поставщика; брак производства; | 2018-01-12 | 2018 | 1 | 2018-01-12 | 2018-05-17 | 2018 | 125
90 | 90 | 1437; | РН-ВЧНГ | 2018-01-05 | 2018 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | не соответствие ОЛ, механические повреждения, недостача ЗИП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-25 | 2018 | 1 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | 2018 | 32
91 | 91 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие поставки ОЛ | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018 | 6
92 | 92 | 1377; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-12-01 | 2017 | Механические повреждения; | повреждение преобразователя ЦА9254Е во время транспортировки | ЗИП недоукомплектация; повреждение в дороге; | 2018-01-31 | 2018 | 1 | 2018-01-31 | 2018-03-14 | 2018 | 42
93 | 93 | 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | Конструкция блок-модуля не обеспечивает поддержание положительной температуры внутри остеков | брак производства; | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 2018-02-12 | 2018-04-03 | 2018 | 47
94 | 94 | 1335; | РН-ВЧНГ | 2017-10-26 | 2017 | Механические повреждения; | Дефект маслоуказателя, хищение роликов для тр-ров, несоответствие ОЛ | брак производства; повреждение в дороге; | 2018-02-19 | 2018 | 2 | 2018-02-19 | 2018-04-11 | 2018 | 51
95 | 95 | 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; | ГПН-Ямал | 2018-01-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Повреждение АКБ | повреждение в дороге; | 2018-03-01 | 2018 | 3 | 2018-02-27 | 2018-04-27 | 2018 | 57
96 | 96 | 1298; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие программы для работы в автоматическом режиме | брак производства; | 2018-03-02 | 2018 | 3 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018 | 0
97 | 97 | 1459; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2018-02-20 | 2018 | Механические повреждения; | незначительные механические повреждения панелей и ЛКП снаружи модуля | повреждение в дороге; | 2018-03-14 | 2018 | 3 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 2018 | 15
98 | 98 | 1108; | ГПН-Ямал | 2016-05-12 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефектные комплектующие (лампы светодиодные+термоконвектор) | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018 | 29
99 | 99 | 1114; | ГПН-Ямал | 2016-06-07 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефектная светодиодная лампа | брак поставщика; брак производства; | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 2018 | 29
100 | 100 | 1342; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; | Механические повреждения модуля, разъяснения по ОЛ | повреждение в дороге; | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 2018-03-12 | 2018-06-20 | 2018 | 91
101 | 101 | 1456; | ГПН-Хантос | 2018-02-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Низкий уровень масла в тр-ре по маслоуказателю | брак поставщика; | 2018-03-22 | 2018 | 3 | 2018-03-14 | 2018-04-15 | 2018 | 24
102 | 102 | 1237; | Лукойл-Западная Сибирь | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие КД; | Отсутствие ПС на сухие тр-ры, ПС, РЭ, сертификатов на шкафы РУНН, КСО, НКУ, КРМ | документарные проблемы; | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 2018 | 0
103 | 103 | 1263; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-03-17 | 2017 | Несоответствие КД; | Несоответствие ЯУО ОЛ. ВК Мессояхи не проинформирован о наличии согласованной РКД. | документарные проблемы; | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018 | 0
104 | 104 | 1452; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Механические повреждения; | Слетела клеммная коробка с трансформатора. Ошибки с номерами пломб в уведомлении на отгрузку. | повреждение в дороге; | 2018-03-27 | 2018 | 3 | 2018-03-20 | 2018-05-24 | 2018 | 58
105 | 105 | 1390; | ГПН-ННГ | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие КД; | Рама портала не демонтирована с модуля и не передана в ЗИП | брак поставщика; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-03-29 | 2018 | 3 | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 2018 | 13
106 | 106 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | проходной изолятор не прошел ВИ испытания. пробой.+ брак привода MP-BD | брак поставщика; | 2018-03-30 | 2018 | 3 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018 | 42
107 | 107 | 1292; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора. Ошибки монтажа ОПС | брак поставщика; | 2018-04-02 | 2018 | 4 | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 2018 | 22
108 | 108 | 1452; 1453; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация (вероятно хищение) 4 - термоконвектора, 2 доводчика, Шины | ЗИП недоукомплектация; | 2018-04-11 | 2018 | 4 | 2018-04-07 | 2018-05-24 | 2018 | 43
109 | 109 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Пробой кабельной муфты (нарушение технологии монтажа каб.муфты подрядчиком) | вина заказчика; некомплектная отгрузка; | 2018-04-11 | 2018 | 4 | 2018-04-11 | 2018-08-08 | 2018 | 119
110 | 110 | 1491; | ГПН-ННГ | 2018-03-19 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие АВ в РУНН и ЗИП. (были в дефиците на складе, задержка поставки OEZ) | документарные проблемы; | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 2018 | 0
111 | 111 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Не согласованность решения проектного института, с ОЛ на 2КТП. | брак поставщика; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-04-12 | 2018 | 4 | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 2018 | 29
112 | 112 | 1452; 1453; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-02 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие клемных перемычек, неисправность Led ламп, неисправность светильников аварийного освещения. | брак производства; | 2018-05-07 | 2018 | 5 | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018 | 17
113 | 113 | 1490; | РН-Уватнефтегаз | 2018-04-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Хищение оборудование, повреждение упаковки во время транспортировки | хищение; | 2018-05-18 | 2018 | 5 | 2018-05-11 | 2018-07-02 | 2018 | 45
114 | 114 | 1488; | РН-Томскнефть ВНК | 2018-04-03 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие сертификата и паспорта на пожарный извещатель. | документарные проблемы; | 2018-05-18 | 2018 | 5 | 2018-05-24 | 2018-05-18 | 2018 | 0
115 | 115 | 1460; 1461; 1462; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-23 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие методик проверки оборудования, отсутствие деклараций на соответствие техническому регламенту. | документарные проблемы; | 2018-05-23 | 2018 | 5 | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 2018 | 9
116 | 116 | 1489; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | Частичное повреждение ЛКП, отсутствие табличек на дверях пожарной безопасности,отсутствие герметизации кабельных вводов, отсутствие паспортов на оборудование. | брак производства; документарные проблемы; | 2018-05-25 | 2018 | 5 | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 2018 | 7
117 | 117 | 1478; | ГПН-Ямал | 2018-05-03 | 2018 | Дефекты оборудования; | Расхождение по датам на табличках КТП | брак производства; брак производства; | 2018-05-29 | 2018 | 5 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018 | 0
118 | 118 | 1497; | РН-Юганскнефтегаз | 2018-05-11 | 2018 | Дефекты оборудования; | Замятие короба . | повреждение в дороге; | 2018-05-30 | 2018 | 5 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 2018 | 2
119 | 119 | 1438; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-04-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по ОЛ, отсутствие сертификатов на комплектующие | документарные проблемы; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 2018 | 17
120 | 120 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Нарушение правил монтажа трансформатора подрядчиками заказчика | брак поставщика; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-29 | 2018-06-06 | 2018 | 5
121 | 121 | 1099; | ГПН-Ямал | 2015-12-18 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствие комплекта площадок обслуживания и лестниц | документарные проблемы; | 2018-06-01 | 2018 | 6 | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 2018 | 7
122 | 122 | 1316; 1317; 1319; 1321; | РН-ВСНК | 2017-06-29 | 2017 | Дефекты оборудования; | Нарушение ЛКП отслаивание огнезащиты | брак производства; | 2018-06-05 | 2018 | 6 | 2018-06-05 | 2018-09-07 | 2018 | 94
123 | 123 | 1518; | РН-Оренбургнефть | 2018-05-24 | 2018 | Механические повреждения; | Повреждение оборудования во время транспортировки | повреждение в дороге; | 2018-06-12 | 2018 | 6 | 2018-06-11 | 2018-06-22 | 2018 | 10
124 | 124 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Механические повреждения; | Повреждение стеновых сэндвич-панелей во время транспортировки | брак производства; повреждение в дороге; | 2018-06-12 | 2018 | 6 | 2018-06-12 | 2018-06-26 | 2018 | 14
125 | 125 | 1337; 1437; | РН-ВЧНГ | 2017-10-27 | 2017 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по ОЛ, неукомплектация | брак производства; | 2018-06-13 | 2018 | 6 | 2018-06-13 | 2018-10-25 | 2018 | 134
126 | 126 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | Замятие модуля | повреждение в дороге; | 2018-06-15 | 2018 | 6 | 2018-06-14 | 2018-06-26 | 2018 | 11
127 | 127 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Короткое замыкание на шинах | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; | 2018-06-15 | 2018 | 6 | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 2018 | 7
128 | 128 | 1297; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | КЗ на гребенчатых шинах IEK | брак производства; | 2018-06-19 | 2018 | 6 | 2018-06-18 | 2018-09-11 | 2018 | 84
129 | 129 | 1413; | ГПН-Хантос | 2017-12-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин подключения трансформатора | брак производства; | 2018-06-25 | 2018 | 6 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018 | 7
130 | 130 | 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; | Не производится автоматический взвод пружины привода секционных выключателей OEZ | брак поставщика; | 2018-06-25 | 2018 | 6 | 2018-06-25 | 2018-10-03 | 2018 | 100
131 | 131 | 1269; 1270; | РН-Томскнефть ВНК | 2017-03-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шкафов НКУ в поставке | документарные проблемы; | 2018-06-28 | 2018 | 6 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018 | -1
132 | 132 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Выход из строя светильников | брак поставщика; | 2018-07-05 | 2018 | 7 | 2018-07-05 | 2018-09-14 | 2018 | 71
133 | 133 | 1340; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Механические повреждения; Несоответствие КД; | несоответствие ОЛ, мех. повреждения стен, разрушение ЛКП основания | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-07-25 | 2018 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018 | -1
134 | 134 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Недоукомплектация ЗИП | брак производства; | 2018-07-30 | 2018 | 7 | 2018-07-27 | 2018-09-04 | 2018 | 36
135 | 135 | 1200; 1214; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-17 | 2016 | Дефекты оборудования; | Замена изоляторов | брак поставщика; | 2018-07-30 | 2018 | 7 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018 | 50
136 | 136 | 1329; 1330; 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Механические повреждения; | Отслоение огнезащиты | брак производства; | 2018-07-31 | 2018 | 7 | 2018-07-20
137 | 137 | 1176; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация 2КТП (изоляторы,диодные лампочки,резисторы) | брак производства; документарные проблемы; | 2018-08-01 | 2018 | 8 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018 | 0
138 | 138 | 1162; | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | скрытая ошибка проектирования. требуется замена прибора РЗА Micom Р123 на другую модификаию | брак поставщика; некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; | 2018-08-08 | 2018 | 8 | 2018-07-04 | 2018-10-19 | 2018 | 72
139 | 139 | 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; | Беларуськалий | 2016-11-30 | 2016 | Дефекты оборудования; | Ржавчина на полах РУ, площадках обслуживания, трещины краски на фасаде ТП | брак поставщика; брак производства; | 2018-08-13 | 2018 | 8 | 2018-08-08 | 2018-10-31 | 2018 | 79
140 | 140 | 1292; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Течь трансформатора | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-08-13 | 2018 | 8 | 2018-08-07 | 2018-09-08 | 2018 | 26
141 | 141 | 1257; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие высоковольтных проводов в комплекте ЗИП | брак производства; | 2018-08-14 | 2018 | 8 | 2018-08-13 | 2018-09-18 | 2018 | 35
142 | 142 | 1389; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин | хищение; | 2018-08-23 | 2018 | 8 | 2018-08-22 | 2018-09-14 | 2018 | 22
143 | 143 | 1388; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Требуется замена работы алгоритма контроллера Zelio Logic для исключения потери напряжения | ошибка конструирования; | 2018-08-27 | 2018 | 8 | 2018-08-24 | 2018-09-18 | 2018 | 22
144 | 144 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Дефект трансформатора напряжения ЗНЛОП-10УУ2 | брак поставщика; | 2018-09-04 | 2018 | 9 | 2018-09-04 | 2018-10-25 | 2018 | 51
145 | 145 | 1176; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефект четырех АКБ и электрооборудования | брак поставщика; | 2018-09-04 | 2018 | 9 | 2018-09-04 | 2018-10-10 | 2018 | 36
146 | 146 | 1443; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-03 | 2018 | Дефекты оборудования; | Необходимо заменить трехканальные амперметры, заземлить трансформаторы напряжения ЗНЛОП | брак производства; документарные проблемы; повреждение в дороге; | 2018-09-05 | 2018 | 9 | 2018-09-05 | 2018-11-28 | 2018 | 84
147 | 147 | 1444; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-28 | 2018 | Дефекты оборудования; | Нехватка изоляторов ОПН и проводов заземления | брак производства; документарные проблемы; повреждение в дороге; | 2018-09-07 | 2018 | 9 | 2018-09-06 | 2018-10-10 | 2018 | 33
148 | 148 | 1439; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-07-27 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие РКД; | Отсутствие документации, неокрас каркаса, доп.защита основания не согласована, отсуствует маркировка пожаро и взрывобезопасности | документарные проблемы; несоответствие ОЛ, РКД, КД; повреждение в дороге; | 2018-09-14 | 2018 | 9 | 2018-09-12 | 2018-10-04 | 2018 | 20
149 | 149 | 1455; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отсутствие шин, шпилек | документарные проблемы; хищение; | 2018-09-17 | 2018 | 9 | 2018-09-17 | 2018-10-09 | 2018 | 22
150 | 150 | 1345; | РН-ВЧНГ | 2017-10-19 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Повреждение изоляторов, повреждение АКЗ , разъяснения касательно ОЛ и РКД | повреждение в дороге; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-18 | 2018-10-15 | 2018 | 25
151 | 151 | 1437; | РН-ВЧНГ | 2018-01-05 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разъяснения по опросному листу | документарные проблемы; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 2018 | 5
152 | 152 | 1329; 1330; 1378; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-09-29 | 2017 | Дефекты оборудования; | Замечания выявленные при ПНР | брак производства; | 2018-09-20 | 2018 | 9 | 2018-09-18 | 2019-02-22 | 2019 | 155
153 | 153 | 1112; | ГПН-Ямал | 2016-03-24 | 2016 | Дефекты оборудования; Ошибки программного обеспечения; | дефект комплектующих, механические повреждения, доп требования к ПО | ошибка конструирования; | 2018-09-25 | 2018 | 9 | 2018-09-25 | 2018-10-11 | 2018 | 16
154 | 154 | 1519; | СПД | 2018-08-27 | 2018 | Дефекты оборудования; | Неисправность устройств - Выполнено. Перемонтаж и наладка ТМ - выполнение части работ производственного цикла и наладки при ПСИ, невыполненные на заводе по причине отгрузки недоделанной и не налаженной станции. | брак поставщика; брак производства; | 2018-10-04 | 2018 | 10 | 2018-10-04
155 | 155 | 1445; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-06 | 2018 | Дефекты оборудования; | дефект оборудование/замена | брак поставщика; | 2018-10-04 | 2018 | 10 | 2018-09-24 | 2018-11-14 | 2018 | 41
156 | 156 | 1256; | ГПН-Ямал | 2017-02-07 | 2017 | Дефекты оборудования; | Дефект изолятора ИПУ-10-1000 | брак поставщика; | 2018-10-09 | 2018 | 10 | 2018-10-02 | 2019-01-03 | 2019 | 86
157 | 157 | 1297; 1298; 1305; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-04-12 | 2017 | Дефекты оборудования; | Недоукомплектация оборудования (дефицит при отгрузке 3 пож.клапана+ пож.оповещатель) | брак производства; | 2018-10-10 | 2018 | 10 | 2018-10-09 | 2018-11-23 | 2018 | 44
158 | 158 | 1514; | Серволюкс-Агро | 2018-05-30 | 2018 | Дефекты оборудования; | пробой изоляционной пластины, не верно нанесена маркировка, нарушена герметичность сандвич панелей, ржавчина в зоне опорной рамы | брак производства; | 2018-10-10 | 2018 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018 | 1
159 | 159 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Дефекты оборудования; | Выбраны трансформаторы тока не соответствующено номинала, Вышли из строя трансформаторы ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3 У2 2шт. | брак производства; некомплектная отгрузка; | 2018-10-11 | 2018 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018 | 0
160 | 160 | 1209; 1210; 1212; 1213; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; | Выход из строя моторпривода на АВ из состава ЗИП | брак поставщика; некомплектная отгрузка; | 2018-10-12 | 2018 | 10 | 2018-09-19 | 2018-11-06 | 2018 | 25
161 | 161 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Выход из строя электромагнитных блокировок | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; хищение; | 2018-10-16 | 2018 | 10 | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 2018 | 31
162 | 162 | 1579; | Агролинк | 2018-09-21 | 2018 | Несоответствие габаритов; | Необходим перемонтаж ошиновки | брак производства; | 2018-10-17 | 2018 | 10 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018 | 1
163 | 163 | 1249; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-04-04 | 2017 | Дефекты оборудования; | штраф за товар не надлежащего качества | брак производства; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-10-17 | 2018-11-08 | 2018 | 21
164 | 164 | 1114; | ГПН-Ямал | 2016-06-07 | 2016 | Ошибки программного обеспечения; | ложное срабатывание защиты от КЗ на землю | ошибка конструирования; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-08-17 | 2018-11-08 | 2018 | 21
165 | 165 | 1439; | РН-Роспан Интернешнл | 2018-07-27 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отказ в согласовании КД, касаемо защиты огнезащитного слоя основания 2КТП | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-10-18 | 2018 | 10 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018 | 13
166 | 166 | 1386; | ГПН-Ямал | 2017-09-28 | 2017 | Дефекты оборудования; | Заводской брак BL1600SE320 | брак поставщика; | 2018-10-22 | 2018 | 10 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | 2018 | 31
167 | 167 | 1430; | ГПН-Ямал | 2018-01-26 | 2018 | Дефекты оборудования; | Аварийная ошибка на блоке IM50 ИБП | брак поставщика; | 2018-10-23 | 2018 | 10 | 2018-10-22 | 2019-03-06 | 2019 | 134
168 | 168 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Механические повреждения; | КЗ на шинах приведшее к выходу из строя 2-х автоматических выключателей BL1000SE320 | брак производства; вина заказчика; ошибка конструирования; | 2018-10-25 | 2018 | 10 | 2018-10-25 | 2018-11-28 | 2018 | 34
169 | 169 | 1455; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-19 | 2018 | Дефекты оборудования; | дефекты оборудования | брак производства; документарные проблемы; | 2018-10-26 | 2018 | 10 | 2018-10-26 | 2018-11-11 | 2018 | 16
170 | 170 | 1011; | РН-Ванкор | 2015-08-31 | 2015 | Дефекты оборудования; | Обрыв обмотки силового трансформатора ТМГ 21 по фазе С | брак поставщика; | 2018-10-26 | 2018 | 10 | 2018-10-26 | 2018-11-18 | 2018 | 23
171 | 171 | 1444; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-03-28 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | отсутствуют шины | хищение; | 2018-10-30 | 2018 | 10 | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 2018 | 10
172 | 172 | 1579; | Агролинк | 2018-09-21 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | АГРОЛИНК не корректная работа системы АВР | ошибка конструирования; | 2018-11-01 | 2018 | 11 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018 | 0
173 | 173 | 1497; | РН-Юганскнефтегаз | 2018-05-11 | 2018 | Дефекты оборудования; | Периодическое отключение АВ обоих вводов по не выясненным обстоятельствам | брак производства; | 2018-11-23 | 2018 | 11 | 2018-11-21 | 2019-03-18 | 2019 | 115
174 | 174 | 1112; | ГПН-Ямал | 2016-03-24 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефекты оборудования | брак поставщика; | 2018-11-26 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2018-12-20 | 2018 | 24
175 | 175 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствует оптически кросс, волоконно-оптический конвертор | брак производства; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-11-26 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2018-12-11 | 2018 | 15
176 | 176 | 1345; | РН-ВЧНГ | 2017-10-19 | 2017 | Дефекты оборудования; | Изолятор ШТИЗ 10Б разбит при транспортировке | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-22 | 2019-01-28 | 2019 | 62
177 | 177 | 1391; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | Обрыв цепи питания электромагнитной блокировки ЗН секционного разъединителя | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-16 | 2018-12-14 | 2018 | 17
178 | 178 | 1291; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Разбиты изоляторы ИПУ 10/1000 в количестве 2 шт. | повреждение в дороге; | 2018-11-27 | 2018 | 11 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019 | 49
179 | 179 | 1391; 1392; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; | неисправность в работе индикаторов короткого замыкания | брак поставщика; | 2018-12-04 | 2018 | 12 | 2018-12-04
180 | 180 | 1080; 1099; 1114; | ГПН-Оренбург | 2015-12-03 | 2015 | Недоукомплектация д-ции; | отсутствуют таблицы регистров | документарные проблемы; | 2018-12-10 | 2018 | 12 | 2018-12-10 | 2019-02-19 | 2019 | 71
181 | 181 | 1321; | РН-ВСНК | 2017-07-04 | 2017 | Отсутствие документов; | отсутствие сертификатов, ОПС не сдана, замечание по кабельным проходам и маркировке | документарные проблемы; | 2018-12-11 | 2018 | 12 | 2018-12-11 | 2019-03-18 | 2019 | 97
182 | 182 | 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; | Беларуськалий | 2016-11-30 | 2016 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Заделка зазоров в противопожарных перегородках | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2018-12-13 | 2018 | 12 | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 2018 | 15
183 | 183 | 1160; | Полоцктранснефть Дружба | 2016-04-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Течь крыши | брак производства; документарные проблемы; | 2018-12-28 | 2018 | 12 | 2018-12-28 | 2019-01-09 | 2019 | 12
184 | 184 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Дефекты оборудования; | КЗ на шинах за АВ BL1000SE320 | вина заказчика; документарные проблемы; | 2018-12-28 | 2018 | 12 | 2018-12-26 | 2019-04-05 | 2019 | 98
185 | 185 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Дефекты оборудования; | Отключение АВ вентиляции. несоответствие показаний счетчиков и измерителей факту, отсутствие присоединения предохранителей Т1, Т2 | брак поставщика; ЗИП недоукомплектация; | 2018-12-29 | 2018 | 12 | 2018-12-27 | 2019-05-24 | 2019 | 146 | несоответствие показаний счетчиков и измерителей факту, отсутствие присоединения предохранителей Т1, Т2 ";
186 | 186 | 1236; | ГПН-Оренбург | 2016-12-08 | 2016 | Несоответствие КД; | Ошибка в КД, ошибка монтажа газоанализатора | некомплектная отгрузка; ошибка конструирования; | 2018-12-29 | 2018 | 12 | 2018-12-29 | 2018-12-20 | 2018 | -9
187 | 187 | 1193; | СВЕТ-92 | 2017-01-30 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация д-ции; Ошибки программного обеспечения; | Дефект комплектующих, наладка блока Sepam 40, наладка ТРМ, недостача термореле, недостача нар. светильника | брак поставщика; брак производства; | 2019-01-03 | 2019 | 1 | 2018-12-28 | 2019-03-11 | 2019 | 67
188 | 188 | 1388; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Пробой концевой муфты | брак производства; | 2019-01-09 | 2019 | 1 | 2019-01-09 | 2019-02-19 | 2019 | 41
189 | 189 | 1291; 1291; | ГПН-Ямал | 2017-03-30 | 2017 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; | Недоукомплектация соединительных муфт привода в ячейке ЗРУ | брак производства; брак производства; | 2019-01-09 | 2019 | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 2019 | 6
190 | 190 | 1571; | СПД | 2018-10-23 | 2018 | Дефекты оборудования; | Треснуты маслоуплотнительные резинки на силовых трансформаторах | брак поставщика; некомплектная отгрузка; повреждение в дороге; | 2019-01-15 | 2019 | 1 | 2019-01-02
191 | 191 | 1087; 1088; 1092; 1093; | ГПН-Ямал | 2015-12-30 | 2015 | Дефекты оборудования; | Выход из строя коммутаторов МОХА | брак поставщика; брак производства; | 2019-01-15 | 2019 | 1 | 2018-12-03 | 2019-02-25 | 2019 | 41
192 | 192 | 1341; | РН-ВЧНГ | 2017-08-11 | 2017 | Дефекты оборудования; | "Межвитковое короткое замыкание фазы ""С"" силового трансформатора" | брак поставщика; | 2019-01-16 | 2019 | 1 | 2019-01-16
193 | 193 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Дефект трансформатора ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ №6000831, обрыв обмотки ВН фазы В | брак поставщика; | 2019-01-29 | 2019 | 1 | 2019-01-29 | 2019-04-16 | 2019 | 77
194 | 194 | 1572; | СПД | 2018-10-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | Неисправность сигнальной панели ПС12 | брак поставщика; | 2019-01-30 | 2019 | 1 | 2019-01-30 | 2019-02-15 | 2019 | 16
195 | 195 | 1385; | ГПН-Ямал | 2017-11-21 | 2017 | Несоответствие РКД; | Питающие провода к пожарному датчику проложены не в гофре | брак производства; | 2019-01-28 | 2019 | 1 | 2019-01-28 | 2019-03-22 | 2019 | 53
196 | 196 | 1102; 1103; | Лукойл-Коми | 2016-02-24 | 2016 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; | отсутствуют пульты охранно-пожарной сигнализации | документарные проблемы; документарные проблемы; | 2019-01-31 | 2019 | 1 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019 | 1
197 | 197 | 1476; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2018-03-28 | 2018 | Механические повреждения; Недоукомплектация ЗИП; | Хищение оборудования, механические повреждения | повреждение в дороге; | 2019-02-11 | 2019 | 2 | 2019-02-11 | 2019-03-06 | 2019 | 23
198 | 198 | 1417; | ГПН-Хантос | 2017-12-29 | 2017 | Отсутствие документов; | Отсутствуют паспорта на трансформаторы тока ТШП | документарные проблемы; | 2019-02-15 | 2019 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-25 | 2019 | 10
199 | 199 | 1389; | ГПН-Ямал | 2017-11-15 | 2017 | Дефекты оборудования; | Брак моторных-приводов MP-BD-X230 (2шт.) на вводных АВ НКУ | брак поставщика; ошибки ШМР, ПНР; | 2019-02-18 | 2019 | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 2019 | 4
200 | 200 | 1325; 1326; 1327; 1393; 1394; | РН-Тюменнефтегаз | 2017-10-04 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие ОЛ | несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-02-15 | 2019 | 2 | 2019-02-15 | 2019-06-07 | 2019 | 112
201 | 201 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Ошибки программного обеспечения; | "Отсутствуют карты регистров для АСУТП НПО ""МИР""" | вина заказчика; | 2019-02-20 | 2019 | 2 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019 | 0
202 | 202 | 1099; | ГПН-Ямал | 2015-12-18 | 2015 | Несоответствие КД; | Контактная часть предохранителей в ячейках КСО, не подходит под предохранители по КД | ошибка конструирования; | 2019-03-04 | 2019 | 3 | 2019-03-04
203 | 203 | 1375; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2017-11-30 | 2017 | Дефекты оборудования; | Брак преобразователей Е854/2ЭС-ЦМ 2 шт | брак поставщика; | 2019-03-11 | 2019 | 3 | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 2019 | 31
204 | 204 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | "Отсутствие зажимов НН ""флажков"" 8 шт. для тр-ров ТМГ 1000 кВА " | брак производства; | 2019-03-12 | 2019 | 3 | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 2019 | 9
205 | 205 | 1209; 1211; | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-16 | 2016 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | брак поставщика; брак поставщика; | 2019-03-18 | 2019 | 3 | 2019-03-18
206 | 206 | 1195; 1235; | ГПН-Хантос | 2016-09-28 | 2016 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | брак поставщика; брак поставщика; | 2019-03-04 | 2019 | 3 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019 | 0
207 | 207 | 1495; | ГПН-Ямал | 2018-05-29 | 2018 | Несоответствие КД; | ФСА не наружного исполнения | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-18 | 2019 | 3 | 2019-03-18 | 2019-06-07 | 2019 | 81
208 | 208 | 1673; | РН-Уватнефтегаз | 2019-02-27 | 2019 | Отсутствие документов; | Отгрузка с открытыми УН от инспекции | документарные проблемы; | 2019-03-07 | 2019 | 3 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 2019 | 4
209 | 209 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | 36 замечаний, выявленных при осмотре КТП *производстве работ по ПНР* | брак производства; | 2019-02-28 | 2019 | 2 | 2019-02-28
210 | 210 | 1357; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-31 | 2017 | Дефекты оборудования; Недоукомплектация ЗИП; Несоответствие РКД; | Замечание по отсутствию наружной свето-звуковой сигнализации КТП | брак производства; | 2019-03-06 | 2019 | 3 | 2019-03-06
211 | 211 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Несоответствие КД; | 10 замечаний, выявленные при ПНР КТП. Существенное замечание: В БТ-1 и БТ-2 отсутствует заземление нулевой шины на общий контур заземления. ПУЭ7 п. 1.7.98 2. | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-23 | 2019 | 3 | 2019-03-23 | 2019-06-12 | 2019 | 81
212 | 212 | 1331; | РН-ВСНК | 2017-11-04 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | Отсутствие в поставке маслосборника | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-03-28 | 2019 | 3 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019 | 1
213 | 213 | 1729; | ГПН-Хантос | 2019-03-20 | 2019 | Несоответствие КД; | 1729 отгрузка с уведомлением о несоответствии УН, недоукомплектация решетками отсеков БТ | ошибка конструирования; | 2019-03-29 | 2019 | 3 | 2019-03-29 | 2019-05-17 | 2019 | 49
214 | 214 | 1515; 1515; 1517; 1517; | РН-ВСНК | 2018-06-15 | 2018 | Механические повреждения; Механические повреждения; Механические повреждения; Механические повреждения; | Сорвана лампа, разбит корпус, поврежден кабель-канал | повреждение в дороге; повреждение в дороге; повреждение в дороге; повреждение в дороге; | 2019-04-04 | 2019 | 4 | 2019-04-04 | 2019-06-12 | 2019 | 69
215 | 215 | 1395; 1396; | Славнефть | 2017-11-16 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация ЗИП; | Допоставка недостающего оборудования | некомплектная отгрузка; некомплектная отгрузка; | 2019-04-08 | 2019 | 4 | 2019-04-08
216 | 216 | 1519; | СПД | 2018-08-27 | 2018 | Дефекты оборудования; | Разрушение огнезащиты и АКЗ на силовом каркасе ростверка, площадок обслуживания, периметра основания | брак производства; | 2019-03-29 | 2019 | 3 | 2019-03-29
217 | 217 | 1649; 1648; | СПД | 2019-02-15 | 2019 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Хищение комплектующих для досборки и ЗИПа, на месте установки 2КТП | хищение; хищение; | 2019-04-03 | 2019 | 4 | 2019-04-03
218 | 218 | 1193; | СВЕТ-92 | 2017-01-30 | 2017 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | несоответствие поставляемых трансформаторов ТМГ11 | документарные проблемы; | 2019-04-04 | 2019 | 4 | 2019-04-04 | 2019-05-15 | 2019 | 41
219 | 219 | 1524; | ГПН-Оренбург | 2018-10-01 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | некомплектная отгрузка (отсутствуют предохранители ПКН 001-У3) | ЗИП недоукомплектация; | 2019-04-10 | 2019 | 4 | 2019-04-10 | 2019-05-15 | 2019 | 35
220 | 220 | 1671; 1670; | СТЭМ | 2019-03-22 | 2019 | Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация д-ции; Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация ЗИП; Механические повреждения; Механические повреждения; | повреждение огнезащитного покрытия, замятие козырька, отсутствует термометр, отсутствуют паспорта на оборудование | повреждение в дороге; повреждение в дороге; | 2019-04-12 | 2019 | 4 | 2019-04-12 | 2019-05-17 | 2019 | 35
221 | 221 | 1418; | ГПН-Хантос | 2017-12-29 | 2017 | Недоукомплектация ЗИП; Недоукомплектация д-ции; | несоответствие паспортов на ТШП, отсутствует контактный зажим М33 для ТМГ | документарные проблемы; | 2019-04-17 | 2019 | 4 | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 2019 | 30
222 | 222 | 1420; | ГПН-Хантос | 2018-01-08 | 2018 | Недоукомплектация д-ции; | Отсутствуют шкафы и кабельные вводы, отсутствует свето-звуковая сигнализация (ЗОВ), Присоединение к ИПР выполнено в пластиковой гофре, отсутствует контактный зажим М33 для трансформаторов ТМГ | ошибка конструирования; | 2019-05-06 | 2019 | 5 | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 2019 | 17
223 | 223 | 1611; | Стройтрест №4 | 2018-10-26 | 2018 | Несоответствие КД; Дефекты оборудования; | Ошибка в КД отсутствует перемычка между группами АВ QF1-QF7 и QF8-QF11 | ошибка конструирования; | 2019-05-14 | 2019 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019 | 1
224 | 224 | 1180; | ГПН-Ямал | 2016-07-05 | 2016 | Отсутствие документов; | отсутствует документация к коммутатору МОХА на русском языке | документарные проблемы; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019 | 0
225 | 225 | 1649; | СПД | 2019-02-15 | 2019 | Несоответствие оборудования РКД (ОЛ); | 11 несоответствий согласно дефектной ведомости от 19.05.2019 | несоответствие ОЛ, РКД, КД; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 |  |  |  | Несоответствие компоновки шкафов; Отсутствие маркировки заземления и однолинейных схем внутри шкафов";
226 | 226 | 1572; | СПД | 2018-10-29 | 2018 | Дефекты оборудования; | ПС12 не выводит на дисплей мнемосхему | брак поставщика; | 2019-05-16 | 2019 | 5 | 2019-05-16
227 | 227 | 1198; | ГПН-Восток | 2016-11-29 | 2016 | Дефекты оборудования; | Направленный в замен, вышедшему из строя, трансформатор напряжения ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ не прошли испытания по току холостого хода и электрической прочности изоляции первичной обмотки | брак поставщика; | 2019-05-24 | 2019 | 5 | 2019-05-24
228 | 228 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 | Несоответствие КД; Дефекты оборудования; | Реальные потребляемые нагрузки вентиляторами ВО-3,15 не соответствуют данным завода изготовителя (реальные токовые нагрузки больше) | брак поставщика; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-16 | 2019 | 20
229 | 229 | 1391; 1392; | AGRIGO PROJECTS LTD | 2017-10-26 | 2017 | Дефекты оборудования; Дефекты оборудования; | Течь силовых трансформаторов 2х1000 кВА и 1х100 кВА, выход из строя привода ВН 10 кВ | брак поставщика; брак поставщика; | 2019-05-24 | 2019 | 5 | 2019-05-24
230 | 230 | 1177; | ГПН-Ямал | 2016-10-18 | 2016 | Дефекты оборудования; | Отсутствие сигнала опертока с ТИТ на датчики температуры на модуле УСО-01 НПО МИР | брак поставщика; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 2019 | 16
231 | 231 | 1544; | ГПН-Ямал | 2018-09-03 | 2018 | Недоукомплектация ЗИП; | Отсутствие контактных зажимов НН М33 (8шт.) силовых тр-ров ТМГ | ошибка конструирования; | 2019-05-23 | 2019 | 5 | 2019-05-23 | 2019-06-10 | 2019 | 18
232 | 232 | 1586; | Энергопро | 2018-10-31 | 2018 | Дефекты оборудования; Несоответствие КД; | Вентиляция модуля не эффективна, не обеспечивает отвод тепла, воздухообмен не удовлетворяет требованиям ТЗ, отсутствует принудительная вытя | ошибка конструирования; | 2019-05-27 | 2019 | 5 | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019 | 15
233 | 233 | 1344; | РН-ВЧНГ | 2017-10-17 | 2017 | Механические повреждения; Дефекты оборудования; | Отслоение огнезащиты и АКЗ, отсутствие фальшпанели в ОПС, повреждение сэндвич-панелей | брак производства; | 2019-05-21 | 2019 | 5 | 2019-05-21
234 | 234 | 1684; | Барановичское отд.Бел. Ж.Д. | 2018-12-26 | 2018 | Ошибки программного обеспечения; | не корректная работа системы АВР | ошибка конструирования; | 2019-05-16 | 2019 | 5 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2019 | 4
235 | 235 | 1331; | РН-ВСНК | 2017-11-04 | 2017 | Отсутствие документов; | Замечания службы пожарной безопасности к исполнительной документации ПНР на ОПС | вина заказчика; | 2019-05-29 | 2019 | 5 | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019 | 14
236 | 236 | 1675; 1676; | РН-Тагульское | 2019-05-03 | 2019 |  | Отсутствие паспортов на блок-боксы, и все шкафы собственного производства (РУНН, КРМ |  | 2019-06-05 | 2019 | 6 | 2019-06-05
237 | 237 | 1454; | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 2018-04-13 | 2018 |  | Неисправные предохранители в ТН, отсутствие шин в отсеке РУВН к Т1 и Т2, повреждение маркировки на приводах КСО |  | 2019-06-13 | 2019 | 6 | 2019-06-13
238 | 238 | 1350; | РН-Роспан Интернешнл | 2017-07-14 | 2017 |  | Многочисленные ошибки монтажа и проектирования в схемах: ИБП. Ввод ДЭС. Управление выключателем Ввода 1,2. АВР РУНН, внешних подключений. сбора инфрмации секции 2. |  | 2019-06-13 | 2019 | 6 | 2019-06-13 |  |  |  | Ввод ДЭС; Управление выключателем Ввода 1,2; АВР РУНН, внешних подключений; сбора инфрмации секции 2;";
239 | 239 | 1436; | ГПН-Восток | 2018-02-16 | 2018 |  | неработоспособны светильники аварийного освещения |  | 2019-06-18 | 2019 | 6 | 2019-06-18

## частота повторений - анализ
АНАЛИЗ: ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЙ ПО ЗАКАЗАМ |  | АНАЛИЗ: ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЙ ПО ЗАКАЗЧИКАМ
№ заказа | Количество | Покупатель | Количество
949 | 1 | AGRIGO PROJECTS LTD | 7
1011 | 1 | Агролинк | 2
1012 | 1 | Барановичское отд.Бел. Ж.Д. | 1
1031 | 1 | Беларуськалий | 10
1062 | 1 | ГПН/РН-МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ | 29
1063 | 1 | ГПН-Восток | 9
1064 | 1 | ГПН-ННГ | 15
1065 | 1 | ГПН-Оренбург | 9
1080 | 1 | ГПН-Хантос | 9
1087 | 5 | ГПН-Ямал | 87
1088 | 6 | Лукойл-Западная Сибирь | 2
1089 | 4 | Лукойл-Коми | 3
1090 | 4 | Полоцктранснефть Дружба | 3
1091 | 5 | РН-Ванкор | 3
1092 | 5 | РН-ВСНК | 15
1093 | 5 | РН-ВЧНГ | 44
1098 | 1 | РН-Оренбургнефть | 1
1099 | 3 | РН-Роспан Интернешнл | 35
1102 | 1 | РН-Сузун | 6
1103 | 1 | РН-Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 27
1107 | 1 | РН-Тагульское | 3
1108 | 1 | РН-Томскнефть ВНК | 11
1110 | 2 | РН-Тюменнефтегаз | 5
1111 | 1 | РН-Уватнефтегаз | 5
1112 | 2 | РН-Юганскнефтегаз | 4
1114 | 3 | СВЕТ-92 | 2
1120 | 1 | Серволюкс-Агро | 1
1143 | 1 | Славнефть | 2
1144 | 1 | Славнефть-МНГ | 1
1160 | 3 | СПД | 14
1162 | 3 | Стройтрест №4 | 1
1173 | 1 | СТЭМ | 2
1176 | 2 | Энергопро | 1
1177 | 5
1180 | 5
1193 | 2
1195 | 1
1198 | 3
1200 | 3
1201 | 2
1202 | 2
1203 | 2
1204 | 2
1205 | 2
1209 | 4
1210 | 5
1211 | 3
1212 | 3
1213 | 3
1214 | 2
1218 | 1
1219 | 1
1228 | 1
1229 | 1
1230 | 1
1231 | 1
1232 | 1
1235 | 1
1236 | 2
1237 | 2
1246 | 1
1249 | 2
1250 | 1
1251 | 1
1252 | 2
1253 | 1
1254 | 1
1256 | 3
1257 | 1
1263 | 5
1269 | 2
1270 | 2
1271 | 1
1272 | 1
1273 | 1
1276 | 1
1279 | 1
1280 | 1
1283 | 1
1286 | 1
1288 | 2
1291 | 3
1292 | 2
1296 | 1
1297 | 3
1298 | 2
1299 | 1
1300 | 1
1305 | 1
1316 | 2
1317 | 2
1319 | 2
1321 | 3
1325 | 1
1326 | 1
1327 | 1
1329 | 3
1330 | 4
1331 | 2
1334 | 2
1335 | 2
1336 | 2
1337 | 2
1338 | 3
1339 | 3
1340 | 4
1341 | 4
1342 | 3
1343 | 2
1344 | 3
1345 | 4
1346 | 2
1347 | 2
1348 | 2
1349 | 1
1350 | 2
1351 | 1
1352 | 2
1353 | 1
1354 | 1
1355 | 1
1356 | 1
1357 | 3
1358 | 1
1360 | 1
1361 | 1
1362 | 1
1363 | 1
1367 | 1
1371 | 1
1375 | 1
1377 | 1
1378 | 3
1385 | 3
1386 | 1
1388 | 2
1389 | 2
1390 | 2
1391 | 5
1392 | 2
1393 | 1
1394 | 1
1395 | 1
1396 | 1
1413 | 1
1417 | 1
1418 | 1
1420 | 1
1424 | 1
1425 | 1
1426 | 1
1427 | 1
1428 | 1
1429 | 1
1430 | 2
1431 | 1
1432 | 1
1433 | 1
1434 | 1
1435 | 1
1436 | 5
1437 | 3
1438 | 1
1439 | 2
1443 | 1
1444 | 2
1445 | 1
1452 | 3
1453 | 2
1454 | 1
1455 | 2
1456 | 1
1459 | 1
1460 | 1
1461 | 1
1462 | 1
1476 | 1
1478 | 1
1488 | 1
1489 | 1
1490 | 1
1491 | 1
1495 | 4
1497 | 2
1514 | 1
1515 | 2
1517 | 2
1518 | 1
1519 | 2
1524 | 1
1544 | 1
1571 | 1
1572 | 2
1579 | 2
1586 | 1
1611 | 1
1648 | 1
1649 | 2
1670 | 1
1671 | 1
1673 | 1
1675 | 1
1676 | 1
1684 | 1
1729 | 1

## причины рекламаций - 21_03
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
Кол-во | Названия столбцов
Названия строк | 2019.05 | 2019.04 | 2019.03 | 2019.02 | 2019.01 | 2018.12 | 2018.11 | 2018.10 | 2018.09 | 2018.08 | 2018.07 | 2018.06 | 2018.05 | 2018.04 | 2018.03 | 2018.02 | 2018.01 | 2017.12 | 2017.11 | 2017.10 | 2017.09 | 2017.08 | 2017.07 | 2017.06 | 2017.05 | 2017.04 | 2017.03 | 2017.02 | 2017.01 | Общий итог
брак поставщика | 6 |  | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 5 |  | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 58
брак производства | 1 |  | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 8 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 80
вина заказчика | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 7
документарные проблемы | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 5 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 34
ЗИП недоукомплектация |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 7 | 3 | 1 | 27
некомплектная отгрузка |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 18
несоответствие ОЛ, РКД, КД | 1 |  | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |  |  | 5 | 3 |  | 2 | 46
ошибка конструирования | 5 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 1 | 21
ошибки ШМР, ПНР |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
повреждение в дороге |  | 6 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 55
хищение |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 8
Общий итог | 15 | 13 | 14 | 11 | 16 | 12 | 8 | 26 | 17 | 12 | 6 | 15 | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 6 | 5 | 19 | 9 | 7 | 19 | 1 | 6 | 14 | 27 | 18 | 8 | 355

## Динамика по годам
Динамика возникновения рекламация по годам
Год рекламации
Количество по полю № п/п | Названия столбцов
Год отгрузки | 2017 | 2018 | 2019 | (пусто) | Общий итог
2014 | 1 |  |  |  | 1
2015 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13
2016 | 23 | 23 | 9 | 2 | 57
2017 | 44 | 39 | 17 | 9 | 109
2018 |  | 32 | 15 | 6 | 53
2019 |  |  | 3 | 3 | 6
Общий итог | 73 | 99 | 46 | 21 | 239

## Справка по гарантийным случаям
№ п/п | №зак | Заказчик | тип рекламации | дата поступления | Краткое описание | тип оборудования | маркировка | кол-во | производитель
1 | 1571 | СПД | брак поставщика | 2019-01-15 16:24 | брак поставщика Треснуты маслоуплотнительные резинки на силовых трансформаторах | Силовой трансформатор | DCU 4236, 1600 kVa, 35/0,4 kV, Dyn1 | 1 | Schneider Electric
2 | 1087; 1088; 1092; 1093 | ГПН-Ямал | брак поставщика | 2019-01-15 16:38 | брак поставщика Выход из строя коммутаторов МОХА | Сетевой коммутатор | MOXA Nport S8455I-MM-SC | 4 | MOXA
3 | 1341 | РН-ВЧНГ | брак поставщика | 2019-01-16 13:45 | брак поставщика Межвитковое короткое замыкание фазы "С" силового трансформатора | Силовой трансформатор | ТСК-25/6 УХЛ3 | 1 | РосЭнергоТранс СВЭЛ
4 | 1198 | ООО «Газпромнефть-Снабжение» | брак поставщика | 2019-01-29 | брак поставщика Дефект трансформатора ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ №6000831, обрыв обмотки ВН фазы В | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ | 1 | ОАО "СЗТТ"
5 | 1375 | АО "МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ" | брак поставщика | 2019-03-11 | брак поставщика Брак преобразователей Е854/2ЭС-ЦМ 2 шт | Преобразователь измерительный | Е854/2ЭС | 2 | ООО "Энерго-Союз"
6 | 1209 | ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" | брак поставщика | 2019-03-18 | брак поставщика выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | Инвертор + зарядное устройство | Pulse IPI 220В 1 кВа + Pulse У3 220В/5А | 1 | ЧТУП "СПВР-Бай"
7 | 1211 | ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" | брак поставщика | 2019-03-18 | брак поставщика выход из строя устройства образования переменного оперативного (ШОТ) | Инвертор + зарядное устройство | Pulse IPI 220В 1 кВа + Pulse У3 220В/5А | 1 | ЧТУП "СПВР-Бай"
8 | 1572 | ООО "Салым Петролеум" | брак поставщика | 2019-01-30 | брак поставщика Неисправность сигнальной панели ПС12 | Панель сигнальная | ПС-12 | 1 | ООО "Синтез-Электро"
9 | 1389 | ООО "Газпромнефть-Ямал" | брак поставщика | 2019-02-18 | брак поставщика Брак моторных-приводов MP-BD-X230 (2шт.) на вводных АВ НКУ | Моторный привод автоматического выключателя | MP-BD-X230 | 2 | O.E.Z s.r.o
10 | 1195 | ГПН-Развитие (Мессояха) | брак поставщика | 2019-03-04 | брак поставщика Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/6/0,4 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
11 | 1235 | ГПН-Развитие (Мессояха) | брак поставщика | 2019-03-04 | брак поставщика Отсутствие уровня в тр-рах ТМГ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/6/0,4 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
12 | 1572 | ООО "Салым Петролеум" | брак поставщика | 2019-05-16 | ПС12 не выводит на дисплей мнемосхему | Панель сигнальная | ПС-12 | 1 | ООО "Синтез-Электро"
13 | 1198 | ООО "Газпромнефть-Восток" | брак поставщика | 2019-05-24 | Направленный в замен, вышедшему из строя, трансформатор напряжения ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ не прошли испытания по току холостого хода и электрической прочности изоляции первичной обмотки | Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 УЗ | 1 | ОАО "СЗТТ"
14 | 1391 | AGRIGO PROJECTS LTD | брак поставщика | 2019-05-24 | Течь силового трансформатора 100 кВА, | Силовой трансформатор | ТМГСУ11-100/10 У1 | 1 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
15 | 1392 | AGRIGO PROJECTS LTD | брак поставщика | 2019-05-24 | Течь силовых трансформаторов 2х1000 кВА и 1х100 кВА, выход из строя привода ВН 10 кВ | Силовой трансформатор | ТМГ12-1000/10 У1 | 2 | ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова"
16 | 1436 | ГПН-Восток | брак поставщика | 2019-05-27 | Реальные потребляемые нагрузки вентиляторами ВО-3,15 не соответствуют данным завода изготовителя (реальные токовые нагрузки больше) | Вентилятор осевой | ВО-3,15 | 1 | ООО "БЕЛТЕХПРОМ"
17 | 1177 | ООО "Газпромнефть-Ямал" | брак поставщика | 2019-05-27 | Отсутствие сигнала опертока с ТИТ на датчики температуры на модуле УСО-01 НПО МИР | Модуль телемеханики | УСО-01 | 2 | НПО МИР
18 | 1193 | СВЕТ-92 | брак поставщика | 2019-01-03 14:57 | брак производства Дефект комплектующих, наладка блока Sepam 40, наладка ТРМ, недостача термореле, недостача нар. светильника | ИБП | R-UPS 600VA | 1 | Китай
19 | 1388 | ГПН-Ямал | брак поставщика | 2019-01-09 08:21 | брак производства или брак поставщика Пробой концевой муфты | Концевые высоковольтные муфты | POLT-12C_1XI-L12 | 3 | Raychem - ООО "Тайко Электроникс РУС"
20 | 1611 | ф-ал СУ-120 ОАО "Стротрест №4" | брак поставщика | 2019-05-14 | Брак поставщика + Ошибка в КД отсутствует перемычка между группами АВ QF1-QF7 и QF8-QF11 | Контактор | CHINT NC1-65, 65А,400V | 1 | Китай